采购文件

项目名称：动力能源保障部高压设备试验和高压线路抢修外包

项目编号：CG/JCGS-15-0017-W

目录

第一章 竞争性谈判公告	3

一、项目概况	3

二、供应商资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 项目内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	5

三、抢修线路	7

四、抢修要求	7

五、其他要求	8

第三章 谈判须知	9

一、响应文件的构成	9

二、评标与中标	9

第四章、响应文件格式与要求	12

格式一：	12

格式二：	13

格式三	14

格式四	15

格式五	16

格式六：	17

# 第一章 竞争性谈判公告

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司拟采用竞争性谈判的方式进行动力能源保障部高压设备试验和高压线路抢修外包项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次谈判活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：动力能源保障部高压设备试验和高压线路抢修外包

（二）项目编号：CG/JCGS-15-0017-W

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 时限 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力能源保障部高压设备试验和高压线路抢修外包 | 1年 | 具有国家电力监管委员会认证的“承装（修、试）电力设施许可证”四级及以上资质 |  |

## 二、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（二）具有国家电力监管委员会认证的“承装（修、试）电力设施许可证”四级及以上资质；

（三）具有2年以上高压线路维修经验；

（四）具有5个以上高压设备预防性试验案例；

（五）具备成熟的试验技术和完善的试验设备（公司自有）；

（六）试验人员必须具备相应资格证；

（七）能出具供电企业认可的预防性试验结果报告单，并对其准确性负责。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2015年9月15日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2015年9月18日上午9:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼6楼会议室（1）

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话： 0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯机场

# 第二章 项目内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）服务期限：三年

（三）付款方式：①委托期间，承包方为我方提供预防性试验，并出具相关试验报告，试验过程中设施设备存在缺陷，承包方需配合我方进行整改，整改完成后，承包方开具正规委托维护费普通发票，我方支付承包方预防性试验相关费用；②委托期间，高压发生故障，承包方需第一时间赶赴现场并及时开展抢修工作，抢修完成后，承包方开具增值税专用发票，我方支付承包方相关抢修费用（高压抢修费用，承包方需承认我方审计部门最终审计价格）。

## 二、采购内容及要求

1、通过预防性试验，掌握电气设备的健康水平，从而进行相应的调试、维护、检修，消除缺陷隐患，确保安全运行。

1）承包方能出具供电企业认可的预防性试验结果报告单，并对其准确性负责。

2）承包方具备成熟的试验技术和完善的试验设备。

3）承包方具备严谨工作作风和诚实为我方认真负责的工作态度。

4）承包方应依据试验结果对缺陷设备、负责进行检修、消缺、直至达到完好标准。

5）承包方应在试验过程中，对发现缺陷设备能现场进行调试，检修、消缺，直至达到完好标准。

6）承包方每年春秋两季对35KV变电站进行安全大检查并负责设备消缺工作，直至达到完好标准。

7）安全要求符合有关规程规定，试验过程中不危及和影响我方正常运行保障，不对我方设备造成损缺和损坏，不发生人身伤害事故。

2、预防性试验包括以下设备（每种类设备的试验项目和要求按《电力设备预防性试验规程》之要求）。

机场35KV变电站试验设备表（周期二年）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 31500KVA | 2台 |
| 2 | 避雷器 | 4组 |
| 3 | 断路器 | 5台 |
| 4 | 电压互感器 | 2组 |
| 5 | 电流互感器 | 5组 |
| 6 | 隔离开关（含接地刀闸） | 10组 |
| 7 | 地网、避雷针、母线、绝缘子、套管 | 1套 |
| 8 | 电容器组 | 2组 |
| 9 | 消弧线圈 | 2组 |
| 10 | 10KV开关柜 | 21面 |
| 11 | 10KV电缆 | 6条 |
| 12 | 直流屏、运动保护屏、所变柜、二次回路、仪表、事故照明系统 | 1套 |

机场区10KV配电室试验设备表（周期三年）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器（2500KVA、1600KVA、630KVA） | 14台 |
| 2 | 10KV避雷器（每个配电室做4组） | 24组 |
| 3 | 10KV开关柜（PT、CT、开关等） | 60面 |
| 4 | 10KV电缆（不做耐压） | 28条 |
| 5 | 地网 | 6套 |

机场35KV变电站工具类试验表

| 机场35KV变电站工具类（检测频次按年计算） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 频次 |
| 1 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 12双 | 2 |
| 2 | 验电器 | 4支 | 1 |
| 3 | 拉杆、接地线、安全帽、安全绳、绝缘棒、脚扣 | 20件 | 1 |
| 4 | 春秋两季安全大检查及其消缺设备工作 | 2 | 2 |

机场10KV配电室工具类试验表

| 机场区域的六个10KV配电室工具类（检测频次按年计算） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 频次 |
| 1 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 30双 | 2 |
| 2 | 验电器 | 12支 | 1 |
| 3 | 拉杆、接地线、安全帽、安全绳、绝缘棒、脚扣 | 50件 | 1 |

备注：预防性试验报价以上四个项目需分别报价。

## 三、抢修线路

1、35KV 316布飞线路，全长20公里（架空+出口电缆）。

2、35KV 324天飞线路，全长13公里（架空+电缆隧道）。

3、机场35KV变电站配出至机场区的九回10KV电缆线路（单回长2公里）。

## 四、抢修要求

1、抢修是指以上线路，电缆故障、架空线路故障、已影响或危险供电安全时，需要进行的应急抢修。

2、外场高压线路抢修费用包括：材料费、人工费、试验检测费、交通费、拆除费、恢复费等由于此项抢修引发的其他费用。

3、外场高压线路抢修内容包括：故障诊断、现场查找定位、抢修、检测、恢复完好、投入运行等工作。

4、抢修工作应及时有效，承包方能积极配合我方，随叫随到，反应迅速，并具有充足人力、物力、备品备件储备（材料备品备件应符合有关规范标准之上等级），如因承包方原因不积极主动或组织不利对我方抢修工程推延或抢修质量不达标，影响我方正常运行，我方有权拒付抢修费用，未发生抢修费用时可从试验费用中扣除，同时我方有权利提出解除合作关系，承包方在抢修工作中负全部的安全责任。

5、遇有抢修任务，因承包方原因未能及时为我方提供服务时，我方有权另行选择其他施工单位进行抢修工作，所产生的费用全部由承包方承担。

6、承包方抢修单位应与承包方试验单位同一家，即具有四级以上“承装（修、试）电力设施许可证”。抢修工作人员应具有电工进网作业许可证和高压安装检修特种作业操作证。

7、抢修是特殊情况下的检修，其费用应以现场实际情况为准，结合地点、天气、环境等因素影响，以双方协商、合理、并意愿接受为宜。

## 五、其他要求

（一）中标人必须对报价文件付全部责任，在成交后15个工作日内签订合同，试验和抢修过程中不得随意对建筑、设施进行破坏、改造。

（二）抢修单位提供的设备和配件必须通过国家相关部门质量检测，并能通过相关部门的检查和验收。如无法通过相关部门检查和验收，中标人需对设备和配件进行免费维修。

# 谈判须知

# 一、响应文件的构成

编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括投标产品具体参数、价格及税费等）；

4、供应商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）；

5、抢修服务承诺和质量保证措施；

6、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件、组织机构代码原件、税务登记证（副本）原件、企业开户许可证原件、承装（修、试）电力设施许可证原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论是否中标均不予退还。

## 二、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯机场公司采购管理部门组织成立竞争性谈判小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、供应商签到、抽取谈判顺序号；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质（带原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质类材料原件及资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、服务承诺、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目谈判准备。

供应商通过抽签的方法确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位供应商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用最低评标价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，谈判小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，质量优者优先；质量和报价均相同时，服务好的优先，谈判小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

- 确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐成交候选供应商之前，如果谈判小组超过三分之二成员认为排在前面的候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品商品质量或不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的候选供应商递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的候选供应商顺序确定排序第一的供应商即为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年类似项目的相关业绩证明…………………………………（ ）

五、项目售后服务承诺和质量保证措施………………………………（ ）

六、各类证明材料…………………………………………………… （ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

## 格式六：

近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

格式七：

项目售后服务承诺和质量保证措施

格式八：

各类证明材料