项目名称：机场公司航管楼维修项目

项目编号：WX/JCGS-16-006-W

2016年9月20日

目录

第一章 竞争性谈判公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	7

三、获取采购文件的时间、地点、方式	8

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	8

五、联系方式	8

第二章 施工内容与技术要求	9

一、项目说明	9

二、施工内容及要求	9

第三章  供应商须知	9

一、供应商资格要求	15

二、响应文件的构成	15

三、评标与中标	16

第四章、响应文件格式与要求	19

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	23

格式五	24

第一章 竞争性谈判公告

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场限公司拟采用竞争性谈判的方式进行机场公司航管楼维修项目，现邀请符合条件的施工单位前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：机场公司航管楼维修项目

（二）项目编号：WX/JCGS-16-006-W

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

一、鄂尔多斯机场塔台屋面防水维修工程说明

五层

1、拆除楼顶1.2m高金属栏杆扶手；

2、拆除旧防水层，旧15cm保温层；

3、屋顶新做钢板挑檐；

4、新做楼顶镀锌管栏杆扶手；（6cm粗，2个厚36米；5cm粗，2个厚36米；3cm粗，2个厚72米；2cm粗，2个厚360米）

5、新做楼顶三元乙丙防水层，新做保温层；（120平方米）

6、所有五层墙面铝塑板及窗户全部重新打胶，打胶前铲除旧底层；

四层

7、拆除五层窗下铝塑板，提高砼窗台高度

8、拆除旧四层顶防水层；

9、新做四层顶防水做在砼窗台上，涤纶两遍防水层，5cm水泥砂浆找平层；

10、重新粘贴铝塑板；

11、四层侧面墙壁铁皮进行维修及打胶处理；四层墙跟部的处理；

12、鄂尔多斯机场航管楼塔台厕所门维修；更换与原来相同的厕所门。

二、鄂尔多斯机场航管楼屋顶防水维修工程说明

1、拆除旧防水层；（1500平米）

2、基层处理；

3、5cm水泥砂浆找平层；

4、敷设2层SBS防水卷材；

三、鄂尔多斯机场航管楼观测室及阳台防水维修工程说明

阳台:1、拆除现有的平层砖；（14平米）

2、基层处理；

3、敷设2层高分子防水卷材；

4、敷设40*40防滑室外仿古砖；

观测室:室内屋顶更换破损石膏板,并进行粉刷.(6㎡)

四、鄂尔多斯机场航管楼及塔台屋内和飞行区导航台站墙体粉刷维修工程说明

1、铲除现有腻子层；（400平米）

2、使用外墙耐水型腻子粉粉刷三遍；

3、对墙体进行喷漆；

五、鄂尔多斯机场航管楼二楼原财务室屋顶吊顶维修工程说明

1、维修屋顶水管；

2、拆除现有吊顶；（3.4*4.4=15㎡）

3、重新做石膏板吊顶；

六、鄂尔多斯机场航管楼三楼会议室屋顶维修工程说明

1、拆除被漏雨损坏的吊顶石膏板；（6块）12㎡

2、维修吊灯和灯管。（15个灯泡、8个灯管、5个灯罩）

3、更换与原来相同造型的石膏板。

4、三楼开放式办公，更换3块与原理相同的吊顶面板。

七、鄂尔多斯机场飞行区西北下滑台背面墙体渗水严重需要维修工程说明

1、墙体背面排水管拆除。

2、拆除裂缝处的保温层（4平米）

3、基层处理；

4、做墙体渗水处防水（使用高分子）；

5、重新修补好保温层，并用原来（红和白）颜色的涂料进行粉刷；

6、更换新的排水管；

八、鄂尔多斯机场航管楼窗户漏水严重需要维修工程说明

1、针对部分窗框排水孔不畅通的现象，进行疏通及重新开孔处理;

2、针对专用密封胶条接口位置不正确，造成局部渗水的，将不符合规范的胶条全部铲掉清理干净后重新安装整根胶条；

3、针对部分窗户的下框用的爆炸螺丝头部未用密封胶密封的问题，重新采用密封胶密封；(航管楼窗户136个，尺寸约2.1m*2.7m)

4、针对塑钢窗自身不密实的问题，将已开裂翘边的密封胶全部铲掉清理干净后用优质的密封胶重新嵌填；

5、针对窗户和外墙窗台之间的缝隙密封不严的现象，采用环氧树脂加水泥制成的浆液灌浆处理。

九、鄂尔多斯机场飞行区导航台站（东南航向、东南下滑）门无法正常关闭需要更换

1、拆除旧门；

2、更换新的防盗门；

十、三楼女卫生间

1、更换PCV吊顶。14㎡。

2、更换2个顶灯。

十一、中国航油鄂尔多斯供应站屋顶防水维修工程方案

1、维修面积：消防泵房255.24平方米，门卫室14.44平方米，共计269.68平方米。

2、消防泵房维修方法，增加2个出水口，增加10个排气孔，修补损坏处防水，敷设1层SBS防水卷材。

3、门卫室维修方法，敷设2层SBS防水卷材

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须具有房屋建筑工程施工总承包三级资质及以上资质并具有做防水的业绩，且具有有效的安全生产许可证；

（三）供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 三、踏勘现场

一、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2016年9月30日上午09：30（过时不候）

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：陈先生

联系电话：18647177583

二、投标人踏勘现场发生的费用自理。

三、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

四、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2016年9月27日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2016年10月11日下午15:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205室

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：收到中标通知书后25天内完工 。

（三）工程控制价：45.496万元。

（四）质保期限：防水不少于5年。

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实际完成工程量进行最终结算工程款。合同生效后甲方向乙方支付工程预算款的30%，工程竣工验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求

施工内容：

一、鄂尔多斯机场塔台屋面防水维修工程说明

五层

1、拆除楼顶1.2m高金属栏杆扶手；

2、拆除旧防水层，旧15cm保温层；

3、屋顶新做钢板挑檐；

4、新做楼顶镀锌管栏杆扶手；（6cm粗，2个厚36米；5cm粗，2个厚36米；3cm粗，2个厚72米；2cm粗，2个厚360米）

5、新做楼顶三元乙丙防水层，新做保温层；（120平方米）

6、所有五层墙面铝塑板及窗户全部重新打胶，打胶前铲除旧底层；

四层

7、拆除五层窗下铝塑板，提高砼窗台高度

8、拆除旧四层顶防水层；

9、新做四层顶防水做在砼窗台上，涤纶两遍防水层，5cm水泥砂浆找平层；

10、重新粘贴铝塑板；

11、四层侧面墙壁铁皮进行维修及打胶处理；四层墙跟部的处理；

12、鄂尔多斯机场航管楼塔台厕所门维修；更换与原来相同的厕所门。

二、鄂尔多斯机场航管楼屋顶防水维修工程说明

1、拆除旧防水层；（1500平米）

2、基层处理；

3、5cm水泥砂浆找平层；

4、敷设2层SBS防水卷材；

三、鄂尔多斯机场航管楼观测室及阳台防水维修工程说明

阳台:1、拆除现有的平层砖；（14平米）

2、基层处理；

3、敷设2层高分子防水卷材；

4、敷设40*40防滑室外仿古砖；

观测室:室内屋顶更换破损石膏板,并进行粉刷.(6㎡)

四、鄂尔多斯机场航管楼及塔台屋内和飞行区导航台站墙体粉刷维修工程说明

1、铲除现有腻子层；（400平米）

2、使用外墙耐水型腻子粉粉刷三遍；

3、对墙体进行喷漆；

五、鄂尔多斯机场航管楼二楼原财务室屋顶吊顶维修工程说明

1、维修屋顶水管；

2、拆除现有吊顶；（3.4*4.4=15㎡）

3、重新做石膏板吊顶；

六、鄂尔多斯机场航管楼三楼会议室屋顶维修工程说明

1、拆除被漏雨损坏的吊顶石膏板；（6块）12㎡

2、维修吊灯和灯管。（15个灯泡、8个灯管、5个灯罩）

3、更换与原来相同造型的石膏板。

4、三楼开放式办公，更换3块与原理相同的吊顶面板。

七、鄂尔多斯机场飞行区西北下滑台背面墙体渗水严重需要维修工程说明

1、墙体背面排水管拆除。

2、拆除裂缝处的保温层（4平米）

3、基层处理；

4、做墙体渗水处防水（使用高分子）；

5、重新修补好保温层，并用原来（红和白）颜色的涂料进行粉刷；

6、更换新的排水管；

八、鄂尔多斯机场航管楼窗户漏水严重需要维修工程说明

1、针对部分窗框排水孔不畅通的现象，进行疏通及重新开孔处理;

2、针对专用密封胶条接口位置不正确，造成局部渗水的，将不符合规范的胶条全部铲掉清理干净后重新安装整根胶条；

3、针对部分窗户的下框用的爆炸螺丝头部未用密封胶密封的问题，重新采用密封胶密封；(航管楼窗户136个，尺寸约2.1m*2.7m)

4、针对塑钢窗自身不密实的问题，将已开裂翘边的密封胶全部铲掉清理干净后用优质的密封胶重新嵌填；

5、针对窗户和外墙窗台之间的缝隙密封不严的现象，采用环氧树脂加水泥制成的浆液灌浆处理。

九、鄂尔多斯机场飞行区导航台站（东南航向、东南下滑）门无法正常关闭需要更换

1、拆除旧门；

2、更换新的防盗门；

十、三楼女卫生间

1、更换PCV吊顶。14㎡。

2、更换2个顶灯。

十一、中国航油鄂尔多斯供应站屋顶防水维修工程方案

1、维修面积：消防泵房255.24平方米，门卫室14.44平方米，共计269.68平方米。

2、消防泵房维修方法，增加2个出水口，增加10个排气孔，修补损坏处防水，敷设1层SBS防水卷材。

3、门卫室维修方法，敷设2层SBS防水卷材

详细的工程量清单见：附件。

施工要求：

一、鄂尔多斯机场塔台屋面防水维修工程

五层需要航后进行施工，需要注意塔台顶部的天线及连接线路。

四层及以上需要航后进行施工，需要注意室内设备和各线路、管道。

二、鄂尔多斯机场航管楼屋顶防水维修工程：

需要注意屋顶管线和各个天线。

三、鄂尔多斯航管楼观测室及阳台防水维修工程：

需要注意观测室内的设备和连接线路。

四、鄂尔多斯机场航管楼及塔台屋内屋内和飞行区导航台站墙体粉刷维修工程：

四层及以上需要航后进行施工，塔台屋内需在航后进行维修，要进行必要的防尘措施。

五、鄂尔多斯机场飞行区西北下滑台背面墙体渗水严重需要维修工程：

需要小心谨慎，注意屋内外管线和设备，并在施工时做好设备防尘工作。

六、鄂尔多斯机场航管楼窗户漏水严重需要维修工程：

在有设备的室内进行时，需注意设备和管线。

七、所有在室内可能产生较多粉尘的工程在进行时都需要对室内设备进行必要的防尘措施。

第三章  供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须具有房屋建筑工程施工总承包三级资质及以上资质并具有做防水的业绩，且具有有效的安全生产许可证；

（三）供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、供应商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司规划发展部组织成立竞争性谈判小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、供应商签到，抽取谈判顺序；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质（原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目谈判准备。

供应商通过抽签的方法确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位供应商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用最低投标报价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，谈判小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，质量优者优先，报价和质量均相同时，服务好的优先，谈判小组按排列顺序推荐成交候选供应商。

（三）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果谈判小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件：

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：鄂尔多斯机场航务保障部维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页、共6页 |  |  |
| 序 |  |  | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  |  | 项目特征 |  | 计量 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一、鄂尔多斯机场塔台屋面防水维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 011609001001 |  | 栏杆拆除 |  |  | 1、拆除楼顶1.2m高金属栏杆扶手 |  | m2 |  |  | 43.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 011607002001 |  | 防水层拆除 |  |  | 1、拆除旧防水层 |  | m2 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 011607002002 |  | 保温层拆除 |  |  | 1、拆除旧15cm厚保温层 |  | m2 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 010606011001 |  | 钢板天沟 |  |  | 1、屋顶新做钢板挑檐:（钢板为镀锌钢板，厚度为1.2mm，长40米 宽0.8米 共32平米） 2、制作、安装、运输 |  | t |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 011503001001 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 |  |  | 1、新做楼顶镀锌管栏杆扶手(弧形) |  | m |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 |  |  | 1、新做楼顶三元乙丙防水层 |  | m2 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 011001001001 |  | 保温隔热屋面 |  |  | 1、屋面新做15cm厚聚苯板保温 |  | m2 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 补001 |  | 重新打胶 |  |  | 1、所有五层墙面铝塑板及窗户全部重新打胶，打胶前铲除旧底层 2、18块玻璃窗户， 每块玻璃窗户：2.4米高 1.275米宽 |  | m2 |  |  | 55.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 011606002001 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  |  | 1、拆除五层窗下铝塑板 |  | m2 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 011607002003 |  | 防水层拆除 |  |  | 2、拆除旧四层顶防水层 |  | m2 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 010902001002 |  | 屋面卷材防水 |  |  | 1、新做四层顶防水做在砼窗台上，涤纶两遍防水层 |  | m2 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 011101006001 |  | 平面砂浆找平层 |  |  | 1、5cm厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 010507005001 |  | 压顶 |  |  | 1、提高砼窗台高度 2、100mm厚C20现浇混凝土 |  | m3 |  |  | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 011209001001 |  | 带骨架幕墙 |  |  | 1、重新粘贴铝塑板 |  | m2 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 补002 |  | 维修及重新打胶 |  |  | 1、四层侧面墙壁铁皮进行维修及打胶处理 |  | m2 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 011210005001 |  | 厕所门 |  |  | 1、塔台厕所门维修；更换与原来相同的厕所门 2、宽0.63米 高1.75米的木板门 |  | m2 |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、鄂尔多斯机场航管楼屋顶防水维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 011607002004 |  | 防水层拆除 |  |  | 1、拆除旧防水层 |  | m2 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 011101006002 |  | 平面砂浆找平层 |  |  | 1、5cm厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 010902001003 |  | 屋面卷材防水 |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  | m2 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、鄂尔多斯机场航管楼观测室及阳台防水维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 011605001001 |  | 平面块料拆除 |  |  | 1、拆除现有的平层砖 |  | m2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 010902001004 |  | 屋面卷材防水 |  |  | 1、敷设2层高分子防水卷材 |  | m2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 011102003001 |  | 块料楼地面 |  |  | 1、敷设40*40防滑室外仿古砖 |  | m2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 011606003001 |  | 天棚面饰面拆除 |  |  | 1、拆除观测室内破损石膏板吊顶 |  | m2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 011302001001 |  | 吊顶天棚 |  |  | 1、观测室内重新安装石膏板吊顶 |  | m2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、鄂尔多斯机场航管楼及塔台屋内和飞行区导航台站墙体粉刷维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 011608002001 |  | 铲除涂料面 |  |  | 1、铲除现有腻子层 |  | m2 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 011407001001 |  | 墙面刷喷涂料 |  |  | 1、使用外墙耐水型腻子粉粉刷三遍 |  | m2 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 011407001002 |  | 墙面刷喷涂料 |  |  | 1、对墙体进行喷漆 |  | m2 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、鄂尔多斯机场航管楼二楼原财务室屋顶吊顶维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 011612001001 |  | 管道拆除 |  |  | 1.拆除De75 PVC-U塑料管 |  | m |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 031001006001 |  | 排水塑料管 PVC-U De75 |  |  | 1.名称：排水塑料管 PVC-U De75 2.连接方式：粘结 |  | m |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 011606003002 |  | 天棚面饰面拆除 |  |  | 1、拆除现有吊顶 |  | m2 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 011302001002 |  | 吊顶天棚 |  |  | 1、重新做石膏板吊顶 |  | m2 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 六、鄂尔多斯机场航管楼三楼会议室屋顶维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 011606003003 |  | 天棚面饰面拆除 |  |  | 1、拆除被漏雨损坏的吊顶石膏板 |  | m2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 011302001003 |  | 吊顶天棚 |  |  | 1、更换与原来相同造型的石膏板 |  | m2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 011606003004 |  | 天棚面饰面拆除 |  |  | 1、拆除三楼开放式办公吊顶矿棉板 |  | m2 |  |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 011302001004 |  | 吊顶天棚 |  |  | 1、重新安装三楼开放式办公吊顶矿棉板 |  | m2 |  |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 011613001001 |  | 拆换灯泡 |  |  | 1.拆换灯泡 |  | 套 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 011613001002 |  | 拆换灯管 |  |  | 1.拆换灯管 |  | 套 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 011613001003 |  | 拆换灯罩 |  |  | 1.拆换灯罩 |  | 套 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 030412001001 |  | 安装灯罩 |  |  | 1.安装灯罩 |  | 套 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 七、鄂尔多斯机场飞行区西北下滑台背面墙体渗水严重需要维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 011612001002 |  | 排水管拆除 |  |  | 1、墙体背面排水管拆除 |  | m |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 011608002002 |  | 墙面保温拆除 |  |  | 1、拆除裂缝处的保温层 |  | m2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 010903001001 |  | 墙面卷材防水 |  |  | 1、做墙体渗水处防水（使用高分子） |  | m2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 011001003001 |  | 保温隔热墙面 |  |  | 1、重新修补好保温层(聚苯板保温) |  | m2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 011407001003 |  | 墙面刷喷涂料 |  |  | 1、用原来（红和白）颜色的涂料进行粉刷 |  | m2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 010902004001 |  | 屋面排水管 |  |  | 1、更换新的排水管 2、硬聚氯乙烯（PVC-U）管4米：管材外径：110mm 最小壁厚3.2mm和2个90度转弯接头 |  | m |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 八、鄂尔多斯机场航管楼窗户漏水严重需要维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 补003 |  | 维修及重新打胶 |  |  | 1、航管楼窗户漏水严重进行维修及重新打胶 |  | m2 |  |  | 771.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 九、鄂尔多斯机场飞行区导航台站（东南航向、东南下滑）门无法正常关闭需要更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 011610002001 |  | 金属门拆除 |  |  | 1、拆除旧门 |  | 樘 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 010802004001 |  | 防盗门 |  |  | 1、更换新的防盗门 2、东南航向台：（门外框：2.41米高 1.04米宽 ；门：1.95米高 0.9米宽） 3、东南下滑台：（门外框：2.41米高 1.025米宽； 门：1.975米高 0.88米宽） |  | m2 |  |  | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 十、三楼女卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 011606003005 |  | 天棚面饰面拆除 |  |  | 1、拆除原损坏的PVC吊顶 |  | m2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 011302001005 |  | 吊顶天棚 |  |  | 1、安装新的PVC吊顶 |  | m2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 011613001004 |  | 顶灯拆换 |  |  | 1.顶灯拆换 |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 十一、中国航油鄂尔多斯供应站屋顶防水维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 010902005001 |  | 屋面排（透）气管 |  |  | 1、消防泵房维修增加10个排气孔(PVC) |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 010902006001 |  | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 |  |  | 1、消防泵房维修增加2个出水口(PVC) |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 010902001005 |  | 屋面卷材防水 |  |  | 1、消防泵房维修修补损坏处防水 |  | m2 |  |  | 255.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 010902001006 |  | 屋面卷材防水 |  |  | 1、消防泵房维修敷设1层SBS防水卷材 |  | m2 |  |  | 255.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 010902001007 |  | 屋面卷材防水 |  |  | 1、门卫室维修敷设2层SBS防水卷材 |  | m2 |  |  | 14.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 011701008001 |  | 外装饰吊篮 |  |  | 1、电动吊篮架子 2、塔台铝塑板、窗户、铁皮维修及打胶 |  | m2 |  |  | 205.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 011701008002 |  | 外装饰吊篮 |  |  | 1、电动吊篮架子 2、航管楼窗户维修及打胶 |  | m2 |  |  | 771.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 010103002001 |  | 垃圾弃置 |  |  | 1、拆除垃圾外运 2、小四轮外运15km |  | m3 |  |  | 63.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯机场航务保障部维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页、共1页 |  |  |  |
| 序 |  | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  |  | 项目特征 |  | 计量 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011701002001 |  | 脚手架 |  |  | 1、工具式金属脚手架（墙体粉刷维修工程） |  | m2 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011701002002 |  | 脚手架 |  |  | 1、工具式金属脚手架（吊顶维修工程） |  | m2 |  |  | 48.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011701008003 |  | 外装饰吊篮 |  |  | 1、电动吊篮架子 2、塔台铝塑板、窗户、铁皮维修及打胶 |  | m2 |  |  | 205.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011701008004 |  | 外装饰吊篮 |  |  | 1、电动吊篮架子 2、航管楼窗户维修及打胶 |  | m2 |  |  | 771.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011707004001 |  | 二次搬运及完工清理费 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011703001001 |  | 垂直运输 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 补004 |  | 工程水土费 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表. 工程名称：鄂尔多斯机场航务保障部维修项目; 标段：; 第1页 共1页. 序号; 项目编码; 项目名称; 计算基础; 费率(%); 金额(元); 调整费率(%); 调整后金额(元); 备注. 1; 011707001; 安全文明及临时设施费; (定额人工费+定额机械费+商折沥青砼折)*费率; 2.4. 2; 011707022; 材料及产品检测费; 按定额相相关规定计算; 0.26. 通用措施项目费合计. 编制人（造价人员）：; 复核人（造价工程师）：. 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |
| 工程名称：鄂尔多斯机场航务保障部维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数 |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 规 费 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税 金 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |