项目名称：七氟丙烷检测及T2航站楼检测项目

项目编号：CG/JCGS-17-005-N

2017年2月27日

目录

第一章 谈判公告	4

一、项目概况	4

二、供应商的资格要求	11

三、获取检测文件的时间、地点、方式	12

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	12

五、联系方式	12

第二章 检测内容与技术要求	13

一、项目说明	13

二、七氟丙烷检测范围及内容	13

三、七氟丙烷检测依据	17

四、七氟丙烷检测方案	18

五、T2航站楼检测范围及内容	19

六、T2航站楼检测依据	22

七、T2航站楼检测方案	23

第三章  供应商须知	25

一、供应商资格要求	25

二、文件应包括	25

三、评标与中标	26

第四章、响应文件格式与要求	29

格式一：	29

格式二：	30

格式三	31

格式四	33

格式五	34

# 第一章 谈判公告

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司拟采用竞争性谈判的方式进行七氟丙烷检测及T2航站楼检测项目，现邀请符合条件的公司前来参与此次招标活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：七氟丙烷检测及T2航站楼检测项目

（二）项目编号：CG/JCGS-17-005-N

（三）维修人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）七氟丙烷系统参数：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储瓶 | ZMB180L | 套 | 22 |  |
| 2 | 储瓶 | ZMB120L | 套 | 19 |  |
| 3 | 储瓶 | ZMB70L | 套 | 1 |  |
| 4 | 选择阀 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 5 | 选择阀 | DN125 | 个 | 1 |  |
| 6 | 选择阀 | DN150 | 个 | 3 |  |
| 7 | 径向射流喷头 | DN20 | 个 | 46 |  |
| 8 | 径向射流喷头 | DN32 | 个 | 133 |  |
| 9 | 主单向阀 | DN50 | 个 | 22 |  |
| 10 | 气动单向阀 | ZMFD3 | 个 | 12 |  |
| 11 | 低压泄放阀 | DYXF5.0 | 个 | 4 |  |
| 12 | 联动管件 |  | 件 | 37 |  |
| 13 | 汇集管 |  | m | 2 |  |
| 14 | 气动管道 | φ6×1 | m | 8 |  |
| 15 | 启动钢瓶 | 3L | 套 | 4 |  |
| 16 | 安全溢流阀 | YAF40.0 | 个 | 1 |  |
| 17 | 压力开关 | FK20 | 个 | 4 |  |
| 18 | 泄压装置 | XZXY-1D | 个 | 1 |  |
| 19 | 泄压装置 | XZXY-2D | 个 | 2 |  |
| 20 | 泄压装置 | XZXY-3D | 个 | 11 |  |

（六）T2航站楼消防设施设备参数：

| 序号 |  | 名称 |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 消防火灾报警控制机 |  | IQ8 |  | 个 |  | 1 |
| 2 |  | 计算机图文软/硬件系统 |  | IDT |  | 个 |  | 1 |
| 3 |  | 编码型感烟探测器 |  | 802371 |  | 个 |  | 2472 |
| 4 |  | 编码型感温探测器 |  | 802271 |  | 个 |  | 236 |
| 5 |  | 智能编址型手动报警按钮 |  | 804971 |  | 个 |  | 216 |
| 6 |  | 智能4输入/2输出模块 |  | 808613 |  | 个 |  | 859 |
| 7 |  | 机柜及附件 |  | 600*600*1800 |  | 个 |  | 4 |
| 8 |  | 广播机柜 |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 9 |  | 多线制电话主机 |  | HDM2100 |  | 个 |  | 1 |
| 10 |  | 电话插孔 |  | HD230 |  | 个 |  | 212 |
| 11 |  | 电话分机 |  | HD210 |  | 个 |  | 22 |
| 12 |  | 电话手柄 |  | HD220 |  | 个 |  | 4 |
| 13 |  | 气体灭火控制盘 |  | EI-6001QT |  | 个 |  | 4 |
| 14 |  | 配套模块 |  | 806132+808613 |  | 个 |  | 4 |
| 15 |  | 放气指示灯 |  | J-EI6067 |  | 个 |  | 10 |
| 16 |  | 启停按钮 |  | J-EI6066 |  | 个 |  | 2 |
| 17 |  | 警铃 |  | SS24M-6 |  | 个 |  | 4 |
| 18 |  | 声光报警器 |  | HSG1010 |  | 个 |  | 4 |
| 19 |  | 可燃气体报警探测器 |  | BJ-86A |  | 个 |  | 85 |
| 20 |  | 消火栓按钮 |  | J-SAP-M-SFAN |  | 个 |  | 364 |
| 21 |  | 消防报警接线箱及模块箱 |  | 400*500*200 |  | 个 |  | 515 |
| 22 |  | 声光报警器 |  | HSG1010 |  | 个 |  | 132 |
| 23 |  | 模拟楼层显示器 |  | 8611-MDP |  | 个 |  | 24 |
| 24 |  | ICAM空气采样主机 |  | IFT-1 |  | 个 |  | 33 |
| 25 |  | ICAM空气采样主机 |  | IFT-P |  | 个 |  | 33 |
| 26 |  | 24v专用电源 |  | HB-X1005 |  | 个 |  | 25 |
| 27 |  | 监控计算机 |  | 工程机 |  | 个 |  | 1 |
| 28 |  | 远程网络接口机盒 |  | MOXA |  | 个 |  | 4 |
| 29 |  | VSM4软件 |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 30 |  | 过滤器 |  | VSP-850-G |  | 个 |  | 208 |
| 31 |  | 手动联动控制盘 |  | POM-8 |  | 个 |  | 7 |
| 二、消防水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰阀门 DN80 |  |  |  | 个 |  | 6 |  |
| 2 | 法兰阀门 DN100 |  |  |  | 个 |  | 11 |  |
| 3 | 法兰阀门 DN150 |  |  |  | 个 |  | 44 |  |
| 4 | 快速响应喷头 |  |  |  | 个 |  | 5442 |  |
| 5 | 快速响应喷头 |  |  |  | 个 |  | 372 |  |
| 6 | 快速响应喷头 |  |  |  | 个 |  | 3736 |  |
| 7 | 快速响应喷头 |  |  |  | 个 |  | 318 |  |
| 8 | 报警装置 |  |  |  | 个 |  | 8 |  |
| 9 | 水流指示器 |  |  |  | 个 |  | 28 |  |
| 10 | 水流指示器 |  |  |  | 个 |  | 11 |  |
| 11 | 水流指示器 |  |  |  | 个 |  | 6 |  |
| 12 | 减压孔板 DN150 |  |  |  | 个 |  | 22 |  |
| 13 | 减压孔板 DN100 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 14 | 减压孔板 DN80 |  |  |  | 个 |  | 6 |  |
| 15 | 末端试水装置 |  |  |  | 个 |  | 36 |  |
| 16 | 法兰阀门 DN50 |  |  |  | 个 |  | 6 |  |
| 17 | 法兰阀门 DN100 |  |  |  | 个 |  | 82 |  |
| 18 | 法兰阀门 DN150 |  |  |  | 个 |  | 81 |  |
| 19 | 减压消火栓 |  |  |  | 个 |  | 126 |  |
| 20 | 消火栓 |  |  |  | 个 |  | 174 |  |
| 21 | 试验消火栓 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 22 | 消防卷盘 |  |  |  | 个 |  | 38 |  |
| 23 | 手提式灭火器 |  |  |  | 个 |  | 64 |  |
| 24 | 推车式灭火器 |  |  |  | 个 |  | 5 |  |
| 25 | 消防喷淋泵系统 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 26 | 消火栓泵系统 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 27 | 消防稳压系统 |  |  |  | 台 |  | 4 |  |
| 28 | 消防水炮系统 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 29 | 消防水炮稳压系统 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 三、智能疏散系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控型单向标志灯 |  |  |  | 个 |  | 564 |  |
| 2 | 监控型双面标志灯 |  |  |  | 个 |  | 19 |  |
| 3 | 监控型出口标志灯 |  |  |  | 个 |  | 373 |  |
| 4 | 监控型地面导向灯 |  |  |  | 个 |  | 33 |  |
| 5 | 智能疏散控制主机 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 智能疏散控制分机 |  |  |  | 个 |  | 52 |  |
| 四、防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 70℃防火阀 |  |  |  | 个 |  | 445 |  |
| 2 | 280°防火阀 |  |  |  | 个 |  | 158 |  |
| 3 | 板式排烟口 |  |  |  | 个 |  | 165 |  |
| 4 | 防火风口 |  |  |  | 个 |  | 68 |  |
| 5 | 轴流排烟风机 |  |  |  | 个 |  | 48 |  |
| 五、消防水炮系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双波段图像火灾探测器LIAN-DC360 |  |  |  | 套 |  | 8 |  |
| 2 | 双波段图像火灾探测器LIAN-DC660 |  |  |  | 套 |  | 8 |  |
| 3 | 双波段图像火灾探测器LIAN-DC830 |  |  |  | 套 |  | 15 |  |
| 4 | 双波段图像火灾探测器LIAN-DC1020 |  |  |  | 套 |  | 13 |  |
| 5 | 双波段防火探测模块LIAN-DMF02 |  |  |  | 只 |  | 44 |  |
| 6 | 视频切换器LIAN-VB3201 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |
| 7 | 防火并行处理器LIAN-PFCD16 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |
| 8 | 信息处理主机LIAN-CPM102 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 9 | DC24V电源LIAN-PS3/5 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 10 | DC24V电源LIAN-PS3/5 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 11 | 矩阵切换器AB80-80VR80-8 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 12 | 矩阵键盘AB60-884 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 13 | 彩色监视器SMC-215P |  |  |  | 台 |  | 6 |  |
| 14 | 硬盘录像机DS-8104HS-S |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 15 | 不间断电源STK-C6K/2H |  |  |  | 个 |  | 1 |  |
| 16 | 屏幕墙LIAN-TVW |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 17 | 操作台LIAN-CTV |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 18 | 自动消防炮PSDZ20W-LA552 |  |  |  | 组 |  | 24 |  |
| 19 | 消防炮解码器LIAN-PJM103/C |  |  |  | 台 |  | 24 |  |
| 20 | 消防炮现场控制盘LIAN-PXK/C |  |  |  | 台 |  | 24 |  |
| 21 | 消防炮控制器(含集中控制功能）LIAN-PKQ/C |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 22 | 智能监控单元LIAN-JK0206 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 23 | 电动蝶阀(AC220V)DN100 |  |  |  | 个 |  | 24 |  |

## 二、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府维修法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有消防设施维护保养检测临时一级及以上资质;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次检测活动前，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件;

7、投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 三、获取检测文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2017年3月17日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询维保信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载维保文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2017年3月23日上午10：00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205招标室

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 第二章 检测内容与技术要求

# 一、项目说明

（一）检测期： 检测期为30工作日内

（二）付款要求：第一阶段检测工程完成并将整改清单提交后3个工作日内,检测公司提交金额为项目总价格的增值税专用发票, 需机场公司审核无误后，支付给检测公司该项目价格的60%。剩余检测费用的40%在第二阶段检测工程完成并提交检测报告后10个工作日内支付给检测公司。

# 二、七氟丙烷检测范围及内容

| 检测项目 |  | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 瓶组与储罐 | 外观检查 | 贮存容器外观无明显碰撞变形、缺陷，组件固定牢固，操作装置的铅封完好。 |
|  |  | 贮存容器压力表无明显机械损伤，压力表在同一系统中的安装方向一致，其正面朝向操作面。 |
|  |  | 贮存容器标明设计规定的灭火剂名称、贮存容器的编号、充装量、充装压力、充装日期。 |
|  |  | 查验贮存容器强度和严密性试验合格证。 |
|  | 灭火剂充装量及充装压力 | 同一防护区各贮存容器内充装灭火剂量和充装压力均相等。 |
|  |  | 检查灭火剂及驱动气体是否需要更换。 |
|  | 贮存容器的安装 | 贮存容器必须固定在支架上，支架与建筑构件固定牢固可靠，释放灭火剂时不得产生晃动，且作防腐处理。 |
|  | 贮瓶间内环境 | 室内温度为0-49℃；室内湿度不大于85％(RH)。 |
|  |  | 贮瓶间照明灯照度不得低于150Lx。 |
| 管道及部件 | 集流管 | 集流管表面保护涂层光洁、平整，无锈蚀，外观无变形及其他机械性损伤。 |
|  |  | 集流管支、框架固定牢靠，且作防腐处理。 |
|  |  | 安装有泄压装置的集流管，泄压装置的泄压方向不得朝向操作面和人员通道。 |
|  |  | 查验集流管水压强度和严密性试验合格证。 |
|  | 单向阀 | 外观应无加工缺陷，无碰撞损伤，液体单向阀的安装方向与灭火剂流动方向一致，铭牌标志齐全。 |
|  | 选择阀 | 外观应无加工缺陷，无碰撞外伤，每个选择阀上均设置标明防护区名称或编号的永久性标志牌，并将其固定在操作手柄附近。 |
|  |  | 选择阀操作手柄安装在操作面一侧。 |
| 驱动装置 | 气体驱动装置 | 外观:驱动气体贮存容器无明显碰撞变形，手动启动装置上有完整铅封，驱动装置标明驱动介质名称、防护区名称的编号。 |
|  | 手动和重力驱动装置 | 拉索导管和保护盒必须固定牢固，拉索用钢管保护，转弯处采用专用导向滑轮,末端拉手设在专业保护盒内。 |
|  |  | 物体重力为驱动力的机械驱动装置时，下落行程中无阻挡。 |
| 驱动装置 | 气动管路 | 气动管路外观平整光滑，弯曲部分内外侧规则平整。 |
|  |  | 安装应横平竖直，在平行或交叉管路之间的距离应保持一致；管道应采用支架固定。 |
|  |  | 试验压力不低于驱动气体的贮存压力。 |
| 灭火剂输送管道 | 外观检查 | 管道及管道附件平整光滑，无缝钢管采用法兰连接。管道的坡向、坡度符合设计要求。 |
| 喷嘴 | 外观检查 | 喷嘴外观良好，不得有划痕、凹陷。 |
| 安全要求 | 防护区 | 在经常有人的防护区内设置的无管网灭火装置有紧急切断自动控制系统的手动装置。 |
|  |  | 防护区设置火灾和灭火剂释放的声报警器，在防护区的每个入口处设置光报警器和采用气体灭火系统的防护标志。 |
|  |  | 防护区应设置泄压口，七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高2/3 以上。 |
|  | 疏散通道与出口处 | 在疏散通道与出口处，设置事故照明和疏散指示标志。 |
|  |  | 防护区应有保证人员在30s 内疏散完毕的通道和出口。 |
| 气体灭火控制器 | 功能测试 | 应具备自动启动功能。 |
|  |  | 应具备故障报警功能。 |
|  |  | 应具备自检功能。 |
|  |  | 主电源断电时自动转换至备用电源供电，主电恢复后自动转换为主电源供电，并分别显示主、备电源的状态。 |
|  |  | 自动、手动转换功能正常，无论装置处于自动或手动状态，手动操作启动均有效。 |
|  |  | 装置所处状态有明显的标志或灯光显示，反馈信号显示正常。 |
| 气体灭火系统功能 | 启动方式 | 管网灭火系统有手动控制、自动控制及机械急操作三种启动方式,无管网灭火装置有自动控制和手动控制两种方式。 |
|  | 自动控制 | 自动控制应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。消防控制设备应显示反馈信号。 |
|  | 模拟自动喷气试验 | 灭火系统接到灭火指令后能正常启动，喷射正常；在报警、喷射各阶段，防护区有声光报警信号；联动设备接到控制指令可靠动作。 |
|  | 紧急切断装置功能试验 | 将自动控制系统切换到手动控制功能时，能在规定的延时时间内可靠地切断自动控制系统，以防误动作喷射。 |

# 三、七氟丙烷检测依据

1．GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》；

2．GB50016-2014《建筑设计防火规范》

3．GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》

4．GB25972-2010《气体灭火系统及部件》

5.GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

6.GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》

7．设备原厂家提供的设计数据。

# 四、七氟丙烷检测方案

（一）检测配合方法及保证体系

1、乙方设计消防系统检测分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料，熟悉甲方气体灭火设备的现状。

2、汇同甲方制定检测计划。

3、消防设施检测仪器到位。

4、检测分为两个阶段：第一阶段检测结束后，乙方向甲方出具整改报告，要求详细列明存在问题、整改措施；待甲方整改后，乙方开始第二阶段检测并在结束后出具检测报告。

5、检测机构在检测期间应确保七氟丙烷防护区的消防安全，检测前应制定相应的应急预案及预防措施，不得影响机场正常运行。

（二）质量保证承诺

1、严格依据 TSGR7001《压力容器定期检验规则》、GB13004《钢质无缝气瓶定期检验与评定》、GB25972《气体灭火系统及部件》等相关标准和国家规定对系统进行全面检查，药剂气瓶和启动气瓶进行耐压试验、气密性试验等项目检测，并出具国家认可的检测报告。

2、严格按照 GB50263-2006《气体灭火系统施工及验收规范》对系统进行验收，并出具相关检测报告。

3、严格按照 GB50166-2013《火灾自动报警系统施工及验收规范》对控制系统进行试验、出具相关检测报告并提出相关建议。

4、乙方保证产品质量，对由于产品质量问题所发生的一切费用，包括设备维修、人员交通等费用由乙方承担。

5、如钢瓶需返厂检测应保证钢瓶为返厂原钢瓶，如出现钢瓶与被维护钢瓶不符造成一切后果由厂家负责。

6、因厂家原因在运输及装卸过程中造成的钢瓶损坏产生的一切费用由厂家负责 。

# 五、T2航站楼检测范围及内容

本项目检测范围包括T2航站楼、T2停车场消防设施设备的检测，建筑面积133350平方米（含停车场33073平方米）。检测内容如下（实际检测项目依据机场公司消防系统构成而确定）：

| 序号 | 主要项目 | 专业 | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防、排烟系统 | 风 | 检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能； 检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况； 对各个系统进行手动、自动及联动功能试验； |
| 2 | 正压送风系统 | 风 | 检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值； |
| 3 | 消防喷淋系统 | 水 | 检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等； 检查水流指示器和信号阀的安装及其功能； 检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能； 检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等； 对报警阀组进行功能试验； 对自动喷淋水（雾）系统进行功能试验； |
| 4 | 室内消火栓系统 | 水 | 检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等； 检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等； 检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状； 检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度； 检查手动启泵按钮的设置及其功能； |
| 5 | 消防水系统 | 水 | 检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况； 检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等； 检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等； 检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等； 检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等； |
| 6 | 水炮系统 | 水 |  |
| 7 | 火灾报警系统 | 弱电 | 检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况； 检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并按30~50%的比例抽检其报警功能； 检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试； 检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能； 检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能； 检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能； |
| 8 | 消防广播 | 弱电 | 检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能； |
| 9 | 消防电话 | 弱电 |  |
| 10 | 应急照明系统 | 强电 | 检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号； |
| 11 | 疏散诱导系统 | 强电 |  |
| 12 | 切非消防电源 | 强电 |  |
| 13 | 消防电梯、步道 | 建筑 | 检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能； |
| 14 | 防火卷帘门防火门 | 建筑 | 对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测； |

# 六、T2航站楼检测依据

1、《建筑消防设施检测技术规范》GA503-2004

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

3、《高层民用建筑设计防火规范》 (2005年版)GB50045-1995

4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998

5、《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50166-2007

6、《自动喷水灭火系统设计规范》 (2005年版)GB50084-2001

7、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

8、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003

9、《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219－1995

10、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

11、《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010

12、《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

13、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

14、《建筑工程消防验收规范》DB 33 1067—2010

15、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-1997

16、设备原厂家提供的设计数据。

# 七、T2航站楼检测方案

（一）检测配合方法及保证体系

1、检测机构设计消防系统检测分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料，熟悉甲方消防设施现状。

2、汇同机场公司制定检测计划。

3、消防设施检测仪器到位。

4、检测机构需安排消防专业人员与我方消防管理部门协商制定应急方案。在消防检测过程中发生跑水等现象，应有相关应急措施、方案。

5、如因检测机构设备原因（不是我方违规操作引起的）造成损坏，我方不承担相应责任。

6、检测分为两个阶段：第一阶段检测结束后，乙方向甲方出具整改报告，要求详细列明存在问题、整改措施；待甲方整改后，乙方开始第二阶段检测并在结束后出具检测报告。

（二）质量管理体系及质量的控制

1、按照ISO9001质量保证体系的要求，检测机构在进场前要对全体管理人员及检测人员进行全面的质量教育。在检测过程中严格落实“自检、互检”制度，使检测过程始终处于受控状态。

3、出具国家认可的检测报告

2、对检测组织设计和方案的质量预控。检测前，检测机构必须编制各专业检测方案，经机场公司批准后方可实施。方案在实施过程中不得随意修改，必须修改的，应提出修改报告，经机场公司消防管理部门同意后方可修改。

3、各项检测项目需符合机场管理规定，不得影响机场正常运行。

# 第三章  供应商须知

# 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府维修法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有消防设施维护保养检测临时一级及以上资质;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次维修活动前，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件;

7、投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

# 二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

# 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯机场公司采购管理部门组织成立竞争性谈判小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、供应商签到、抽取谈判顺序；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质类材料原件及资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、售后服务承诺、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目谈判准备。

供应商通过抽签的方法确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位供应商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用经评审的最低投标报价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，谈判小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，谈判小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

- 确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐成交候选供应商之前，如果谈判小组超过三分之二成员认为排在前面的候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品商品质量或不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的候选供应商递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的候选供应商顺序确定排序第一的供应商即为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章、响应文件格式与要求

# 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

# 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              维修项目维修文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

# 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  维修活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

# 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价表仅供参考

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）