项目名称：机场公司行李可视化、道口新增监控设备、水质监测监控设备、安检通道新增后视监控设备、综合楼及场区监控新建维修、纪检问询室监控设备采购项目

项目编号：CG/JCGS-18-008-N

目录

一、竞争性磋商采购公告	3

（一）项目概况	3

（二）踏勘现场	4

（三）响应文件接收截止（开标）时间及地点	4

（四）联系方式	4

二、供应商须知	5

（一）供应商资格要求	5

（二）响应文件应包括	5

（三）评标与中标	6

三、采购人需求	8

一、参数要求	8

（一）行李可视化要求	8

（二）一号道口新增监控设备	11

（三）水质监测监控设备	15

（四）安检通道新增后视监控设备	15

（五）综合楼及场区新增监控设备及监控维修	19

二、商务要求	31

三、评分细则	32

四、响应文件格式与要求	34

# 一、竞争性磋商采购公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购机场公司行李可视化、道口新增监控设备、水质监测监控设备、安检通道新增后视监控设备、综合楼及场区监控新建维修、纪检问询室监控设备采购项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## （一）项目概况

1、项目名称：机场公司行李可视化、道口新增监控设备、水质监测监控设备、安检通道新增后视监控设备、综合楼及场区监控新建维修、综合楼及场区监控新建维修、纪检问询室监控设备项目

2、项目编号：CG/JCGS-18-008-N

3、采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

4、控制价：70万元（含税）。费用为全包价，采购人不再支付其他任何费用。

4、资金来源：企业自筹

5、采购内容：

（1）行李可视化；

（2）道口新增监控设备；

（3）水质监测监控设备

（4）安检通道新增后视监控设备

（5）综合楼及场区新增监控设备及监控维修；

（6）纪检问询室设备

6、工期：中标结果公示结束后55日内。

7、质保期：不少于2年。

## （二）响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件接收截止（开标）时间：2018年6月1日9:30

开标地点： 鄂尔多斯机场管理集团有限公司综合办公楼208室

## （三）联系方式

联系人： 司先生

联系电话： 0477-3855924

邮    箱：oaaggf@ 163.com

## （四）踏勘现场

1、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2018年5月30日上午09：30

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：孙先生

联系电话：18648000921

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

# 4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

# 二、供应商须知

## （一）供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件;

7、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

8、具有安防工程企业资质三级资质或以上资质。

## （二）响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个；资质证明材料

2、产品最终报价表；

3、报价货物详细技术参数；

4、公司对公账号。

5、检察机关出具的无行贿犯罪证明。因时限问题无法按时开具的，如果最终中标，需在中标后提供，否则按自行放弃处理。

6、售后服务承诺：含售后服务地点、网点，最长质保期限，服务响应及解决问题时限等。

7、业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）

8、其他产品质量保证等佐证材料。

9、产品操作及维护性能。

10、招标文件响应程度（填写优于、满足、不满足）

11、部分产品需公安部检测报告

## （三）评标与中标

1、组织磋商

鄂尔多斯国际机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

（1）公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

（2）磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

（3）磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

2、评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（四）发票及合同

本次采购设备包含机场集团及其子公司多个公司的设备，由机场集团统一签订合同，设备款项由各公司自行支付，中标人需按设备清单中各公司采购内容，分别开具发票

## 一、参数要求

## （一）行李可视化要求

1、机场使用场地为“长方形”型，全长1000米，宽为200米。为5个行李装卸拖盘车车辆都安装无线监控视频系统，到港转盘安装3个摄像头，到港转盘预留3个解码器，为后期转盘加装监控大屏视频留出预留口，传输画质要求达到1080P(4Mbps)要求，满足整个机场区域行李装卸运输画面实时监控，避免设备自身产生的信号干扰，需采用1点对4点的传输模式，中心接收设备要求设置2个接收天线，2个独立的工作频段，能达到2个以上独立频道只能是使用5.8G 无线网桥，5.8G无线网桥具有十几个独立频道。

2、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 8 |  |
| 2 | 综合监控一体化平台 | 1 |  |
| 3 | 网络高清解码器 | 3 |  |
| 4 | 硬盘（按存储时间不少于3个月确定） |  |  |
| 5 | 交换机 | 2 |  |
| 6 | 机柜 |  |  |
| 7 | 5.8GHz 300M 电信级单模分体无线AP | 2 |  |
| 8 | 5.8G 19dBi 120°双极化扇区天线 | 4 |  |
| 9 | 5.8G 低损高频馈线-2米 | 12 |  |
| 10 | 5.8G 二功分器 | 4 |  |
| 11 | 5.8GHz 300M 电信级天线一体化无线基站AP | 1 |  |
| 12 | 5.8GHz 866M 工业级天线一体化无线网桥 | 2 |  |
| 13 | 5.8GHz 300M 工业级车载一体化无线网桥 | 5 |  |

3、设备详细参数:

（1）摄像头参数不得低于以下参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400W 摄像头（8个） | 1 具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项（以公安部检测报告为准） 2 具有宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态（以公安部检测报告为准） 3 支持3码流，主码流2592×1520@20fps，子码流1280×720@20fps，第三码流720×576@20fps（以公安部检测报告为准） 4 摄像机支持智能红外功能，可根据被摄物的距离自动调节红外灯光功率密度（以公安部检测报告为准） 5 高低温工作环境：摄像机能够在-35℃~+60℃的环境下正常工作（以公安部检测报告为准）6 支持不少于H.265、H.264 （Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG编码（以公安部检测报告为准） 7 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128 GB（以公安部检测报告为准） 8 内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析 |

（2）后台服务设备不得低于以下参数（存储时间不得低于3个月）

| 1 | 综合监控一体化平台 （1台） | 1平台应支持双BIOS模式，系统启动过程中，当主BIOS无法启动时，可从备份BIOS中启动。 (需提供公安部型检报告为证) 2应支持不低于2个HDMI接口（HDMI接口均支持4K及以下分辨率输出），1个VGA接口；(需提供公安部型检报告为证) 3应支持不低于4个10/100/1000M自适应网口，2个光传输接口；(需提供公安部型检报告为证) 4应支持6个支持智能转速调节的风扇设计；(需提供公安部型检报告为证) 5应支持不低于24路报警输入接口、8路报警输出接口；(需提供公安部型检报告为证) 6应支持不低于4路1200W或4路4K或16路1080P解码；(需提供公安部型检报告为证) 7应支持前端设备录像同时存储到一体机设备和NVR设备，即双直存功能；(需提供公安部型检报告为证) 8应支持根据设备业务负载情况，RAID阵列可自动调整其重建速度；(需提供公安部型检报告为证) 9应支持广域网的IPC、编码器、NVR可通过云端接入平台，统一进行管理、查看、存储、解码；(需提供公安部型检报告为证) 10应支持不低于1000台设备接入；2000路通道接入；支持2000路云端设备通道接入；(需提供公安部型检报告为证) 11应支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备；(需提供公安部型检报告为证) 12应支持负载均衡，网络容错，多址模式三种应用模式；(需提供公安部型检报告为证) 13应支持辅屏功能，可以将界面单独拖出客户端界面，成为独立的窗口; (需提供公安部型检报告为证) 14应支持移动热区，可以查看周围摄像机，定位摄像机图标位置；(需提供公安部型检报告为证) 15应支持公网禁止弱密码登录功能；(需提供公安部型检报告为证) 16应支持本地VGA、HDMI1、HDMI2 三个接口解码上墙显示功能，支持本地三个接口异源输出，单个接口可最大支持16路1080P解码；(需提供公安部型检报告为证) 17应支持回放前端接入的NVR设备内的录像和平台内的录像；(需提供公安部型检报告为证) 18应支持多种告警联动动作，支持告警联动录像、实况、开关量、预置位、邮件、蜂鸣器；(需提供公安部型检报告为证) 19应支持接入且自动搜索IPC、NVR、编码器等编码设备和解码设备，并一键添加，并可接入报警主机，网络键盘、门禁系统、云端设备(需提供公安部型检报告为证) 20应支持配置导入/导出功能；本地升级功能；日志清理功能；网络抓包功能；网络检测功能；(需提供公安部型检报告为证) 21应支持至少10层组织应用功能，每层均可挂多个节点，支持新增、修改、删除组织，支持组织树显示；(需提供公安部型检报告为证) 22应支持对不同用户分配不同权限，可通过用户权限模板快速配置用户权限；(需提供公安部型检报告为证) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 网络高清解码器（3台） | 1 采用嵌入式Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 2 支持同时解码4路3MP@30、4路1080P@60、8路1080P@30、16路720P@30、36路 D1、 64路CIF 3 支持解码3M、1080P、1080I、720P、D1、4CIF、2CIF、CIF等视频格式，兼容业界主流厂商的IPC码流 4 输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达广播级的1920x1080@60HZ 支持解码G.711a、G711μ、AAC等音频格式 5 支持1路VGA视频输入和1路DVI-D视频输入，输入图像可切换上墙显示 6 支持接受中心服务器对设备业务进行配置和管理 7支持设备通过SIP和SNMP trap的方式向中心服务器上报各种告警信息 8支持定时向服务器同步时钟的功能 9支持终端到终端或终端到指定IP地址的透明通道模式 10支持开关量告警输入和开关量告警输出 |
| 3 | 硬盘（不低于90天存储块） | 1.★6TB监控级硬盘 2.缓存≥64MB 3.转速≥5900RPM 4.接口速率6Gb/s 5.工作温度：0°C～+75°C |
| 4 | 交换机 （2台） | 5*100M网口，具有VLAN、NAT、 Routing、DHCP、用户WEB认证、Firewall、VPN、带宽管理、QoS等功能，支持科目三核心切换功能； |
| 5 | 机柜 | 600*800*2000（mm）,具有4风扇保障设备散热。 |

（3）无线基站及车载机

| 1 | 5.8GHz 300M 电信级单模分体无线AP Doublecom DB6000ANL (2台） | 可外接定向/扇区天线，发射功率400mw 外置5级信号、电源、网络指示灯，外置复位键 IP68 含POE供电模块 L型支架 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 5.8G 19dBi 120°双极化扇区天线Doublecom DB-5319D120 (4面） | 频率：5150~5850Mhz 角度：水平90°垂直4.5° 尺寸：903*104*80（mm） |
| 3 | 5.8G 低损高频馈线-2米 Doublecom DB-50L-200E （12根） | 规格：1/2"50-12高频阻燃馈线 线损：＜1.5dB |
| 4 | 5.8G 二功分器 Doublecom DPS-2B （4支） | 频率：5150~5850Mhz 插损：≤4dB |
| 5 | 5.8GHz 300M 电信级天线一体化无线基站AP Doublecom DB6000ANLT90 （1台） | 集成一体化18dBi 90°双极化扇区天线，发射功率1000mw 1000Mbps网口 IP67，配件含POE供电模块 L型支架 |
| 6 | 5.8GHz 866M 工业级天线一体化无线网桥Doublecom DB6000AC80S （2台） | 小型化设计 带可调角度支架 集成一体化17dB 30°双极化定向天线，发射功率1000mw 外置5级信号、电源、网络指示灯 100Mbps网口 IP65 仅支持PTP或Client模式 含POE供电模块 L型支架 |
| 7 | 5.8GHz 300M 工业级车载一体化无线网桥 Doublecom DB6000AVL （5台） | 一体化设计，内置双极化全频段全向天线，外置网口指示灯，IP65防护等级，发射功率1000mw，最远传输距离可达1200米，一般用于科目二及移动交通行业 |

4、其他

| 1 | 电源线 | 国标，无氧铜纯铜,RVV2*1.0² |
| --- | --- | --- |
| 2 | 网线 | 国标，六类无氧铜网线（24AWG），单芯裸铜线径≥0.5mm |
| 3 | LED灯（9个） | 摄像头LED补光电源 |
| 4 | 其他 | 支架及电源 |

## （二）一号道口新增监控设备

主配置清单

1、需提供满足12个摄像头满90天存储空间的硬盘。

2、解码器1台设备故障。

3、根据监控区域的实际需求，针对敏感位置设置固定式网络高清监控摄像机。

4、监控中心新装1块液晶显示屏和主机。

5、监控中心之外的客户端用户，包括主管等相关领导，根据相应权限通过联网电脑可以远程监控各区域的图像，也可以访问中心录像主机，检索回放历史录像资料。

6、点位分布要求

（1）两个入口上架设五台高清网络枪机监控进场汽车及车牌。

（2）出入口右起第二根立柱上斜向架设一台高清网络枪机监控停车场。

（3）通道一尽头墙上架设二台高清网络枪机监控通道一。

（4）出口第三根立柱上架设一台高清网络枪机监控围栏区域。

（5）车检室上方架设一台高清网络枪机监控车检设备操作。

（6）道口更换两台车牌识别高清摄像头，用于车牌识别。

设备主配置清单

针对上述问题中涉及到的设备，提供以下主设备清单

| （三）水质监测监控设备 序号 | 名称 | 产品 类别 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控—前端产品 | 室外网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2325D-I | 台 | 10 | 具有200万像素CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。（公安部型式检验报告证明） 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明） 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明） 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（公安部型式检验报告证明） 信噪比不小于55dB。（公安部型式检验报告证明） 需具大于100dB宽动态。（公安部型式检验报告证明） 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明） 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明） 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明） 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明） 可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明） 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明） |
| 2 | 视频监控—前端产品 | 室外广角网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T25D-I3 | 台 | 2 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于110米。（公安部型式检验报告证明） 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明） 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。（公安部型式检验报告证明） 信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明） 需具大于105dB宽动态。（公安部型式检验报告证明） 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明） 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明） 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。（公安部型式检验报告证明） 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明） 可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明） 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） (------S机型保留本条)需具有1路报警输入、1路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明） (------F机型保留本条)需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明） ★★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） ☆★★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） |
| 3 | 视频监控—前端产品 | 筒机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 个 | 12 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm |
| 4 | 视频监控—中心产品 | 显示电视 |  | 46寸 | 台 | 1 | 符合现场需求 |
| 5 | 电视支架 |  |  | 46寸壁挂支架 | 套 | 1 | 符合现场需求 |
| 6 | 视频监控—中心产品 | H.265解码器 | 海康威视 | DS-6904UD | 台 | 1 | 可根据现场实际情况搭配 |
| 8 | 磁盘阵列 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A80624S | 台 | 满足不少于90天存储 | ★单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（其中电源仅以照片证明即可） ★单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 ★应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； ★可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ★设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； ★支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出 ★当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 ★在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 ★支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储 ★根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 ★设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 ★设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 ★可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和4K的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 ★可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；★可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。★可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像 ★★网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传 ★当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 ★★设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示； ★★提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 ★★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 ★★支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 要求提供5个（含）以上2PB（2000TB）容量或50台以上网络存储设备案例合同复印件；提供单项目20PB以上存储容量案例合同复印件的可加分；提供５个（含）以上用户使用反馈证明文件复印件。 |
| 9 | 综合安防管理系统软件 | 平台产品 | 海康威视 | iVMS-8700综合安防管理系统软件 | 套 | 1 | 含基础、视频、级联模块，不低于30路软件授权。 |
| 12 | 传输产品 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN5EO-UU | 套 | 1 | 超5类室外网线，305米木盘装，0.5mm无氧铜，PE护套，黑色，根据项目按需提供 |
| 13 | 传输产品 | 交换机 | 海康威视 | 16口交换机根据现场需求搭配 | 台 | 1 | 16口百兆非网管交换机，16个百兆电口，非网管，桌面式。交换容量1.6Gbps,包转发率1.2Mpps,145mm(长)×28mm(高)×70mm(深)，工作温度：-10～60℃，支持220v交流，满负荷功耗4瓦，1-2号端口支持视频红口保障技术 |

| 序号 | 设备 名称 | 品牌、型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清室外摄像头、支架、拾音器 | 广角，海康DS-2CD2T25D-I3，支架为配套支架 | 高清蓝光，网络红外摄像机 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 室内网络摄像机，支架 | 海康300万高清网络半球带音频 | 最高分辨率可达2048 x 1536@25fps, 并可输出实时图像 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 监控录像机 | 海康4路NVR |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 监视器 | 22寸 |  | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 监控机硬盘 | 6T |  | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 耗材 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

## （四）安检通道新增后视监控设备

主配置清单

1、需提供满足30个摄像头满90天存储空间的硬盘。

2、录像机1台满足显示机存储需求。

3、根据监控区域的实际需求，针对敏感位置设置固定式网络高清监控摄像机。

4、监控点安装16套实时画面显示设备

5、每个查验台须有监控及回放功能。

设备主配置清单

针对上述问题中涉及到的设备，提供以下主设备清单

| 序号 | 名称 | 产品 类别 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 图像相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视频监控—前端产品 | 室内网络摄像机 | 海康威视 | 300万高清网络半球带音频 | 台 | 17 | 图像相关 - 最高分辨率可达2048 x 1536@25fps, 并可输出实时图像 - 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 - 支持OSD颜色自选 - 支持3D数字降噪,支持数字宽动态 - 功能齐全:心跳,镜像等 - 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 红外功能 - 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米 - 支持Smart IR，防止夜间红外过曝 - ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 - 支持日夜两套参数独立配置 系统功能 ‍‍‍ - ‍‍‍支持三码流,支持手机监控 - 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), GB28181,协议接入,支持萤石云平台接入 - 支持PoE供电 - 内置麦克风 接口功能 - 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 - 支持10M/100M自适应网口 - 支持1对音频输入/输出 - 支持1对报警输入/输出 安全服务 - 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 - 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 - 初始设备开机修改密码，保障密码安全 - 支持用户登录锁定机制 应用场景 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。 |
| 2 | 视频监控—前端产品 | 室内网络摄像机 | 海康威视 | 300万高清网络半球 | 台 | 13 | 图像相关 - 最高分辨率可达2048 x 1536@25fps, 并可输出实时图像 - 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 - 支持OSD颜色自选 - 支持3D数字降噪,支持数字宽动态 - 功能齐全:心跳,镜像等 - 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 红外功能 - 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米 - 支持Smart IR，防止夜间红外过曝 - ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 - 支持日夜两套参数独立配置 系统功能 ‍‍‍ ‍‍‍支持三码流,支持手机监控 - 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), GB28181,协议接入,支持萤石云平台接入 - 支持PoE供电 接口功能 - 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 - 支持10M/100M自适应网口 - 支持1对报警输入/输出 安全服务 - 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 - 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 - 初始设备开机修改密码，保障密码安全 - 支持用户登录锁定机制 应用场景 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。 |
| 3 | 视频监控—前端产品 | 吊装支架半球专业 | 天宇 | 半球吊装专用版 | 套 | 30 | 吊装支架铝合金/吊装高度2米-3米 |
| 5 | 视频监控—中心产品 | 监控视频显示器 | 满足需求 | 满足现场调取录像需求 | 台 | 1 | LCD液晶显示单元； 尺寸:19英寸； 分辨率 ：1920x1080； 输入接口：VGA×1，功耗：100W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃--50℃，10%--90%； 无环通接口，无HDMI接口 |
| 7 | 视频监控—中心产品 | H.265录像机 | 海康威视 | 16路16盘位录像机 | 台 | 2 | ·支持萤石云服务； ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持最高1200W高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； ·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； ·双千兆网卡，支持多址设定等应用； ·支持GB28181协议、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 |
| 8 | 数据中心 | 硬盘6T | 希捷 | 希捷监控硬盘 | 台 | 存储不少于90天 | 希捷监控专用硬盘 |
| 9 | 数据设备 | 交换机 | 海康威视 | 24口千兆交 | 套 | 1 | 无网管、24口千兆 |
| 10 | 数据设备 | 接入交换机 | 海康威视 | 8口百兆 | 台 | 10 | 无网管、24口千兆 |
| 12 | 传输产品 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN5EO-UU | 套 | 1 | 超5类室外网线，305米木盘装，0.5mm无氧铜，PE护套，黑色。根据现场需要按需配备 |
| 13 | 传输产品 | 电源线 | 海康威视 | 满足现场需求 | 箱 | 3 | 国标充铜安防监控专用 |
| 14 | 供电设备 | 电源 | 石新 | 满足现场需求 | 个 | 30 | 12V2A，国标电源 |
| 15 | 前端显示设备 | 录像机及硬盘 | 海康 | 满足显示需求 | 套 | 16 | 海康4路NVR，6TB监控硬盘1个 |
| 16 | 显示设备 | HDMI高清显示屏 | 誉霸 | 满足显示需求 | 套 | 16 | 10.1寸、1280*800,170度，接口USB/HDMI/VGA/BAC/AV,电压12v,亮度300CD |
| 17 | 安装辅材 | 安装辅材 |  | 满足现场安所需辅材 | 批 | 16 | 线管，防水盒，螺丝、胶带、插座等 |

## （五）综合楼及场区新增监控设备及监控维修

1、工艺技术要求

（1）严格按图纸施工，在保证系统功能质量的前提下，提高工艺标准要求，确保施工质量。

（2）管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图纸提供的线号用标签进行标识，根据线色来进行端子接线，并应在图纸上进行标识，作为施工资料进行存档。

（3）设备安装牢固、美观、顶装设备横、竖成列，墙装设备端正一致，资料整理正规、完整无遗漏，各种现场变更手续齐全有效。

2、设备安装规范

2.1高清摄像机的安装调试

（1）安装前，应通电检测摄像机及镜头工作是否正常并进行粗调及后焦距的调整，摄像机与镜头处于正常工作状态后，方可安装。

（2）在搬动、架设摄像机的过程中，不得打开镜头盖。

（3）摄像机、护罩、支架的安装应牢靠、稳固。电源、视频线、控制线均应固定，且留有余地，以不影响摄像机的转动为宜。

（4）半球固定摄像机要在适当的位置的天花板上开孔，将半球罩固定在天花板的龙骨上，在距半球罩20cm处，开一个25cm×25cm方孔。

（5）初步安装好后，通电试看，进行细致检查各项功能，观察监视区域的图像质量，符合要求后再进行固定。

2.2矩阵主机的安装与调试

选择视频矩阵主机时首先要确定自己有多少个摄像机需要控制，是不是还会扩充，把现有的和将来有可能扩充的摄像机数目相加，选择控制器的输入路数。

目前控制主机常用的输入有8、16、32、48、64、80、96、128到512路，一般以8或16的倍数递增；输出从2、4、5、8、16、24到32，一般以2或4的倍数递增。 　　 
　　主机的控制码有多种，大部分不兼容，必须配合其系列产品或说明可以使用的设备工作。如解码器、辅助跟随器、报警接口、分控键盘、多媒体软件等。

解码器功能是把主机的控制码转换成数字输出：提供云台24伏或220伏交流电压，镜头12伏直流电压，辅助24伏交流电压，2个辅助开关，有的还提供12伏直流供电。解码器是控制系统中最常用的设备，前端有一个云台或电动镜头，就需要有一个解码器。解码器分为室内型和室外型，室外型有一个防水箱，并提供雨刷工作电压。安装时必须提供解码器的220伏电源，跳开解码器的地址码以免冲突。还有要注意云台的工作电压，因为云台工作电压有24伏和220伏两种，如果与解码器配合不对，轻则无法工作，重则烧毁云台电机，造成不必要的损失。

除监控室以外还要有人操作云台、镜头等设备，需要配分控键盘，每个主机可以带分控键盘的个数不同，分控键盘的功能也有差异，有的可以控制监视器的输出，有的可以控制变速云台。分控键盘与主机一般也用屏蔽双绞线联接。

2.3拼接屏的安装

（1）拼接屏的整个台体安装应竖直平稳，机柜内的设备部件应在机架定位并加固后进行，设备安装应牢固、端正。

（2）各固定螺钉、垫片、弹簧垫圈均应按要求坚固，不得遗漏。

（3）根据机柜、控制台等设备的相应位置，设置电缆槽和进线孔，电缆的弯曲半径应大于电缆直径的10倍。

（4）拼接屏或机架内接插件和设备接触可靠，安装牢固，无扭曲脱落现象。

（5）敷设的电缆两端留适当余量，并标示明显的永久性标记，以便于维护及管理。

（6）大型安防监控系统的控制室，建议敷设抗静电活动地板。

2.4前端控制箱

制作全封闭铁箱，终端盒安装在内。机箱留有出入线口，加防水密封圈，加锁及安装支架。前端控制箱为防水型铁机箱。尺寸为500mmL*300mmW*200mmH。机箱壁厚1.5mm，坚固防砸防被橇。采用防水锁，并在钥匙孔外加盖防水盖板。机箱内安装光端机、光纤接线盒、稳压电源等。机箱内附一块金属衬板，各种设备安装在该板上。箱内设有走线槽、接线插座等。箱底侧面板开3个25 mm圆孔，作为光缆、电缆和同轴电缆的进出线孔。出线孔外加橡皮或塑料密封圈。箱体后面装有安装耳朵，供机箱安装在摄像机杆上用。机箱采用喷塑表面处理。对机箱和每一个引入线作相应的防雷和接地处理。每控制中心从电源配电箱引线到交流稳压电源，由交流稳压电源提供所有设备电源供给。控制中心的配电入线，接电源避雷器，避雷器地线接专用的避雷地线。

2.5各个监控室：按设计要求，将所需设备安装在控制台上，按要求用电缆把各个分设备连接起来

3、布线及连接技术规范

3.1参加施工的人员应遵守以下几点布线安全：穿着合适的衣服；使用安全的工具；保证工作区的安全；制定施工安全措施。

3.2线缆布放要求

- 线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合;

- 布放的线缆应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力挤压和损伤；

- 在布放前，线缆两端应贴有标签，标明起始和终端位置以及信息点的标号，标签书写应清晰、端正和正确；

- 信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及道路、建筑物内其它弱电线缆应分离布放。

- 布放线缆应有冗余。在交接间、设备间电缆预留长度一般为3-6m，工作区为0.3-0.6m。特殊要求的应按设计要求预留。

- 布放线缆，在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔检举不应大于1.5m。

- 线缆布放过程中为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引，应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。

- 线槽与线管

承包方应仔细核对图纸中所表示的线槽及线管尺寸，如发现规格或数量不对时，须提出修改建议。除非已进入设备机架，所有线缆必须放置于线槽、线管内，不得外露。线管的续接必须按照工艺标准视现场情况使用套丝接头、过线盒。所有相互连接的线槽、线管必须使用裸铜线做电气导通，并接入等电位端子箱，以保证接地电势的一致。导通用的铜线不得焊接在线管或线槽上，必须使用压接方式。

4、电（光）缆敷设技术要求

施工前应对线缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均须符合要求，外观无扭曲、损坏等现象。

线缆敷设前进行绝缘测定。用1KV摇表遥测线间及对地的绝缘电阻不低于10兆欧。遥测完毕，应将芯线对地放电。

线缆测试完毕，线缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

线缆敷设机具的配备：采用机械放线缆时，应将机械安装适当位置，并钢丝绳和滑轮安装好。

5网络线缆敷设技术要求

5.1线路较短或室外的线缆敷设，可用无线电话对讲机作为联络；高层建筑内线缆敷设， 简易电话作为全线联络；在桥架上多根线缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将线缆的排列用图或表表示出来，以防线缆交叉和混乱。

5.2布放线缆的牵引力，少于线缆允许张力的80%。对直径为0.5毫米的双绞线，牵引拉力不能超过100N；直径为0.4毫米的双绞线，（20） 牵线力不能超过70N。线缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

6、挂标志牌：

标志牌规格应一致，并有防腐功能，挂装应牢固。标志牌上应注意明回路编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。沿桥架敷设线缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当地设标志牌。

7、注意事项

在弱电系统中，大多信号型号都是直流电压、电流信号或数字信号，故对线缆（线）的敷设工作应注意以下几点：

（1）线缆敷设必须设专人指挥，在敷设前向全体施工人员交底，说明敷设线缆的根数，始末端的编号，工艺要求及安全注意事项；敷设线缆前要准备标志牌标明线缆的编号、型号、规格、图位号、起始地点；

（2）在敷设线缆之前，先检查所有槽、管是否已经完成并符合要求路由与拟安装信息口的位置是否与设计相符确定有无遗漏；

（3）检查预埋管是否畅通，管内带丝是否到位若没有应先处理好；

（4）放线前对管路进行检查穿线前应进行管路清扫、打磨管口。清除管内杂物及积水有条件时应使用0.25Mpa压缩空气吹入滑石粉以保证穿线质量，所有金属线槽盖板、护边均应打磨，不留毛刺以免划伤线缆；

（5）核对线缆的规格和型号；在管内穿线时，要避免线缆受到过度拉引；布放线缆时，线缆不能放成死角或打结以保证线缆的性能良好，水平线槽中敷设线缆时，线缆应顺直尽量避免交叉；

（6）做好放线保护，不能伤保护套和踩踏线缆；所有线缆不应外露；

（7）线缆与接线端子板、仪表、电气设备等连接时，应留有适当余量；楼层配线间、设备间端留线长度（从线槽到地面再返上）铜缆3-5m，光缆7-9m，信息出口端予留长度0.4m；埋设线缆的深度不得低于45cm；

（8）垂直线缆的布放：穿线宜自上而下进行，在放线时线缆要求平行摆放不能相互绞缠、交叉，不得使线缆放成死弯或打结；光缆应尽量避免重物挤压。

（9）绑扎：施工穿线时作好临时绑扎，避免垂直拉紧后再绑扎，以减少重力下垂对线缆性能的影响。主干线穿完后进行整体绑扎要求绑扎间距小于等于1.5M。光缆应进行单独绑扎。绑扎时如有弯曲应满足不小于10CM的弯曲半径；

（10）安装在地下的同轴线缆须有屏蔽铝箔片以阻隔潮气。同轴线缆在安装时要进行必要的检查不可有损伤屏蔽层。

（11) 填写好放线记录表；记录中主干铜缆或光纤给定的编号应明确楼层号、序号；线槽内线布放完毕后应盖好槽盖，满足防火、防潮、防鼠害要求。

8、维护或新增需求及主配置清单

8.1中控机房设备问题

（1）拼接屏2排第3块屏屏幕损坏，监视器故障显像管老化，因多处存在故障，维修难度大、后期效果难以保障，必须更换为46寸LCD一体式整机。

（2）高清矩阵接入路数不满足现有设备的接入，该设备不同于硬盘可以后期增加存储，必须更换全新的设备。

（3）现有honeywell、DaHua俩套视频平台解码器无法兼容，不同品牌的两套解码器对数据解码的要求不同，必须更换一套解码器以满足匹配的要求。

（4）现有硬盘储存远达不到规定储存量并且现有监控硬盘大部分存在坏道区域，必须更换为大容量的监控专用硬盘，至少需要4T及以上存储空间的硬盘。

（5）大华解码器2台设备故障，光纤收发器15台设备故障，必须直接跟换设备。

9、外围道路监控设备问题

宿舍区、油库区、航管综合区、食堂、宿舍管理区、道路等多处设备已坏，故障表现各不相同，大致归纳为：

（1）网络红外摄像机机器晚上出现图像照度差、发白或有亮白色光圈现象；

（2）夜视型红外防水机白天图像正常，夜间发白  此现象一般因机器使用环境有反射物或在范围很小的空间使用，因红外光反射导致；

（3）无图像；

（4）彩色失真、偏色；

（5）图像出现扭曲或几何失真；

（6）画面出现几道黑色竖条或横条混动；

（7）使用自动光圈镜头图像过暗；

（8）图像质量不好；

（9）无视频信号输入、电源供应不正常，面板电源指示不亮；

（10）视频信号显示黑屏、手动光圈镜头。

这些问题都导致监控无法正常工作，形同虚设，必须更换全新的摄像头。

10、外围电路问题

10.1宿舍区域、油库区、航管综合区、食堂、宿舍管理区等多处存在共性问题，设备空开坏，总控空开合不上。将通过对线路、空开、主电源的详细检查、检测来判断问题的根本原因，从而进行更换。

10.2道路部分弱电井里有水将电源线浸，如34号设备到28号设备中间的井里已有电源线老化，宿舍区电井里有电源线有破壁。综合楼56号设备到45号设备电井里有电源线有破壁现象。

10.3综合以上问题，分析其可能的原因是供电线路或供电电压不正确：

（1）功率不够（或某一路供电线路的线径不够，降压过大等）。
    （2）供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。
    （3） 特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生，必须增加电路稳压器或UPS电源。

（4）常会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。

施工要求：电源线路因短路及断路处过多，必须重新铺设供电线路，保证设备长时间运行。

10.4光纤线路问题

宿舍区、道路的收发器、跳线、部分光纤线缆均存在问题。熔接点有断点，熔接点和机房熔接点漏光，在光功率计测量下低于最低值16DB有故障。光纤传输具有传输频带宽、通信容量大、损耗低、不受电磁干扰、光缆直径小、重量轻、原材料来源丰富等优点，因而正成为新的传输媒介。光在光纤中传输时会产生损耗，这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成。光缆一经定购，其光纤自身的传输损耗也基本确定，而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关。努力降低光纤接头处的熔接损耗，则可增大光纤中继放大传输距离和提高光纤链路的衰减裕量。

施工建议：所有光纤头需要重新熔纤、更换新的光纤线缆，确保所有设备所有摄像头数据能够正常传输。

10.5  新增机场主办公楼地下停车场1-2层监控

A.从实际出发，结合机场主办公楼地下停车场内部的具体情况特点，需做到如下要求：

（1）根据各监控区域的实际监控需求，针对敏感位置设置固定式网络高清监控摄像机。

（2）1-2层所有监控区域共设置32个监控点，通过网络摄像机将数字信号利用局域网上传到监控中心，由监控中心集中管理、录像、回放和对讲。并在本地录像，且录像资料保存30天。

（3）监控中心装有1块液晶显示屏和主机，显示各监控区域的实时图象，或任意显示某个监控点的图像。

（4）监控中心之外的客户端用户，包括主管等相关领导，根据相应权限通过联网电脑可以远程监控各区域的图像，也可以访问中心录像主机，检索回放历史录像资料。

B.点位分布要求（1层和2层均需符合以下要求）：

（1）两个入口处墙上架设两台高清网络枪机监控进场汽车及车牌。

（2）通道一右起第二根立柱上斜向架设两台高清网络枪机监控左半停车场。

（3）通道一尽头墙上架设两台高清网络枪机监控通道一。

（4）通道一尽头墙上架设两台高清网络枪机监控内部纵向通道。

（5）通道二尽头墙上架设两台高清网络枪机监控通道二。

（6）楼梯出口对面墙上架设一台红外枪机监控电梯口及楼梯出口。

（7）楼梯出口对面墙上斜向架设一台红外枪机监控右半停车场。

（8）出口通道起点到终点处墙上架设两台红外枪机监控通道三。

（9）两出口墙上架设两台百万像素高清摄像机监控出场汽车、车牌及收费情况。

11、设备主配置清单

针对上述问题中涉及到的设备，提供以下主设备清单

| 序号 | 名称 | 产品 类别 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控—前端产品 | 2系列半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2325D-I | 台 | 10 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:85°(2.8mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围：120dB；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离 EXIR：20-30米；防护等级 IP67 |
| 2 | 视频监控—前端产品 | 2系列筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T25D-I3 | 台 | 89 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 5.5W MAX；红外照射距离最远可达 30米；防护等级 IP67 |
| 3 | 视频监控—前端产品 | 筒机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 个 | 89 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm |
| 4 | 视频监控—前端产品 | 壁挂式电源 | 海康威视 | DS-2FA1210-DL-CH | 个 | 99 | 12V/1A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm |
| 5 | 视频监控—中心产品 | LCD拼接屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-B/Z | 台 | 2 | LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸； 分辨率 ：1920x1080； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：6.5ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：5.3mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1； 功耗：100W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃--50℃，10%--90%； 外形尺寸：1023.7mm×578.3mm×113.5mm(长×宽×高)； 无环通接口，无HDMI接口 边框宽度：3.6mm(左上),1.7mm(右下) |
| 6 | 视频监控—中心产品 | LCD拼接屏支 架 | 海康威视 | 46寸壁挂支架 | 个 | 2 | 标配，核算时按照拼接屏数量*限价 |
| 7 | 视频监控—中心产品 | H.265解码器 | 海康威视 | DS-6904UD | 台 | 2 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持4路HDMI和2路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持4路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 |
| 8 | 数据中心 | DS-VE22XX系列 | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC(含WindowsServer2008R2简体中文标准版) | 台 | 1 | E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U/Win 2008 R2简中标准版 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、重量 最大35 千克（不含导轨）；5、详细规格请见规格书； |
| 9 | 综合安防管理系统软件 | 平台产品 | 海康威视 | iVMS-8700综合安防管理系统软件 | 套 | 1 | 含基础、视频、级联模块，100路软件授权。 |
| 10 | 数据中心 | DS-A80系列 | 海康威视 | DS-A80624S | 台 | 2 | 24盘位控制器磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；4U机架式24盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP |
| 11 | 硬盘 | 西部数据企业级硬盘 | 西部数据 | WD4002FYYZ,4T,3.5",SATA,512N | 个 | 32 | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 6Gb/S |
| 12 | 传输产品 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN5EO-UU | 套 | 1 | 超5类室外网线，305米木盘装，0.5mm无氧铜，PE护套，黑色，根据实际需要按需配备 |
| 13 | 传输产品 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0116-S | 台 | 10 | 16口千兆非网管交换机，16个千兆电口，非网管，桌面式。交换容量1.6Gbps,包转发率1.2Mpps,145mm(长)×28mm(高)×70mm(深)，工作温度：-10～60℃，支持220v交流，满负荷功耗4瓦，1-2号端口支持视频红口保障技术 |

（六）纪检问询室监控设备

| 序号 | 设备 名称 | 品牌、型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清预审主机 | 天地伟业 TC-H804N-P 系列 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 特写 摄像机 | 天地伟业 TC-NH3204I系列 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 全景 摄像机 | 天地伟业 TC-9201S3E-2MP-E-I3S系列 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 解码器 | 天地伟业 TC-ND921S5系列 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 拾音器 | 天地伟业 TC-H301TG |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业 TC-H307P |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 对讲机 | 摩托罗拉 SMP418 |  | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 功放及音响 | 新科Shinco | AV103功放，2个白色4英寸L08 360°壁挂防水音箱 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 话筒 | 新科Shinco U15 | 一拖二会议鹅颈无线麦克风，防啸叫U段，主机+2个无线鹅颈麦 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 交换机 | H3C S1208-PWR |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 辅助材料 |  | 网线、电源线、电源插板、音视频线、HDMI、VGA分配器等 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 显示器 | 戴尔（DELL） SE2417HG | 23.6英寸，专业液晶电脑显示器 黑色 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 门禁系统 | 中控刷卡密码门禁系统 |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 耗材 | 按需配备 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 二、商务要求

1、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、增值税税费、安装调试费，保修费。单价与总价不符的，以总价为准。报价时不得超预算。

2、中标人必须对报价文件付全部责任，在中标公示结束后5到10个工作日内签订合同，中标公示结束后20个日内供货。

3、在货物按采购人指定位置到位并安装完毕后7个工作日内组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，并提供货物清单、原厂保修卡及相关备品备件等。

4、产品质保期不少于1年，质保期内，产品因安装或质量原因而发生故障，中标人应给予免费维修或更换，产品在销售后15天内出现质量问题均可退货，产品在销售后30天内出现质量问题均可换货。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担，采购人将直接从质保金中扣除。

5、产品质保期后，中标人需提供终身技术支持，仅按市场价收取材料费。

6、 付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额增值税专用发票后7个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金，质保期结束后支付。本项目为鄂尔多斯机场管理集团有限公司和鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司2个公司的项目，需分别开具发票。由国际机场公司统一扣除总额度质保金，机场集团支付相应额度的全款。

7、投标文件1正4副共5份。电子版投标文件1份（光盘或U盘均可）

8、中标人需自行准备施工所需的各类工具，

9、安全要求

中标人须在现场设置安全保卫人员，全面负责安全生产、文明施工及治安保卫工作，例如：针对工程的特点，对预留洞口、扶梯口、电梯井、管道井等“老虎口”，一般情况下上下可能同时施工，应采取隔离措施，防止物件坠落伤人。进入施工现场必须正确戴好安全帽，扣好帽带，扣好保险扣，安全带要扣在人的上方。使用人字梯应系保险绳。各种机电设备及各种手持电动工具，临时用电其电源必须统一经过漏电装置、安全敷设。不准任意乱接乱拉电源线，管井照明、封闭容器、行灯必须采用低压电源（36V）。必须设置栏杆、拉网、盖板等安全措施，等等。做到安全文明生产有人执行，现场有专人查看监督。

## 三、评分细则

1、价格权重55%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×45%×100。

2、商务及技术权重45%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（4分） | 投标企业近三年同类产品业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 - 单项合同金额大于100万元，每有一项得1分，此业绩最多可得4分； - 50万元以下业绩不得分。 |
| 质量保证期（6分） | 满足最低保证要求得0.5分，每延长半年加0.5分，本项最多得6分。 |
| 售后服务网点（2分） | - 投标人在鄂尔多斯有常设机构，常住技术服务人员（2分）；（本地注册机构无需提供） - 投标人委托鄂尔多斯企业进行售后服务的，应提供合同，（1分） |
| 投标产品技术参数响应程度（19分） | - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（17-19分）； - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（14-16分）； - 投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（11-13分） - 投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（1-3分） |
| 资格证书（6分） | - 具有安防企业一级资质（6分） - 具有安防企业二级资质（4分） - 具有安防企业三级资质（1分） |
| 故障到场时间（4分） | - 1小时以内到达开始处理故障（4分） - 1-4小时到场开始处理故障（2-3分） - 5小时以上（1分） |
| 投标产品的工装设备状况，生产工艺流程、新材料及新技术应用情况（1分） | - 投标产品的选型、配置，生产厂家采用的技术、工艺流程，先进，产品技术可靠、稳定。 - 优 1分； - 一般 0分。 |
| 投标产品可操作性、可维护性等方面的性能指标（3分） | - 投标产品的技术支持力度，服务方案备品、备件齐全、充分。有应急维护方案及培训计划。 - 优秀 3分； - 一般 1分； |

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、投标报价表

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、行李可视化 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 1 | 摄像头（400W 摄像头） | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 综合监控一体化平台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 网络高清解码器 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 硬盘（按存储时间不少于3个月确定） | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 交换机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 机柜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 无线基站及车载机 |  |  |  |  |  |
| （1） | 5.8GHz 300M 电信级单模分体无线AP Doublecom DB6000ANL | 台 | 2 |  |  |  |
| （2） | 5.8G 19dBi 120°双极化扇区天线Doublecom DB-5319D120 | 面 | 4 |  |  |  |
| （3） | 5.8G 低损高频馈线-2米 Doublecom DB-50L-200E | 根 | 12 |  |  |  |
| （4） | 5.8G 二功分器 Doublecom DPS-2B | 支 | 4 |  |  |  |
| （5） | 5.8GHz 300M 电信级天线一体化无线基站AP Doublecom DB6000ANLT90 | 台 | 1 |  |  |  |
| （6） | 5.8GHz 866M 工业级天线一体化无线网桥Doublecom DB6000AC80S | 台 | 2 |  |  |  |
| （7） | 5.8GHz 300M 工业级车载一体化无线网桥 Doublecom DB6000AVL | 台 | 5 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 网线、耗材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | LED摄像头补光灯 | 个 | 9 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、一号道口新增监控设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 1 | 室外网络摄像机（DS-2CD2325D-I） | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 室外广角网络摄像机（DS-2CD2T25D-I3） | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 筒机支架 | 个 | 12 |  |  |  |
| 4 | 显示电视46寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电视支架46寸壁挂支架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | H.265解码器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 磁盘阵列（满足不少于90天存） | 套 |  |  |  |  |
| 8 | iVMS-8700综合安防管理系统软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 网线、耗材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 16口交换 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、水质监测监控设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 1 | 高清室外摄像头、支架、拾音器 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 室内网络摄像机，支架 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 监控录像机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 监视器 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 监控级硬盘 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 耗材 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四、安检通道新增后视监控设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 1 | 室内网络摄像机，300万高清网络半球带音频 | 台 | 17 |  |  |  |
| 2 | 室内网络摄像机，300万高清网络半球 | 台 | 13 |  |  |  |
| 3 | 吊装支架半球专业 | 套 | 30 |  |  |  |
| 4 | 监控视频显示器19寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 16路16盘位录像机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 监控硬盘6T（存储不少于90天） | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 24口千兆交换机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 接入交换机8口百兆 | 台 | 10 |  |  |  |
| 9 | 网线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电源线 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电源 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 前端回放设备，海康4路NVR录像机+6TB监控硬盘1个 | 套 | 16 |  |  |  |
| 13 | HDMI高清显示屏 | 个 | 16 |  |  |  |
| 14 | 线管，防水盒，螺丝、胶带、插座等耗材 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五、综合楼及场区新增监控设备及监控维修 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 1 | 2系列半球型网络摄像机 | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 2系列筒型网络摄像机 | 台 | 89 |  |  |  |
| 3 | 筒机支架 | 个 | 89 |  |  |  |
| 4 | 壁挂式电源 | 个 | 99 |  |  |  |
| 5 | LCD拼接屏 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | LCD拼接屏支架 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | H.265解码器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | DS-VE2208C-BBC(含WindowsServer2008R2简体中文标准版) | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | iVMS-8700综合安防管理系统软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 磁盘阵列 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 西部数据企业级硬盘 | 个 | 32 |  |  |  |
| 12 | 网线、耗材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 16口千兆非网管交换机 | 台 | 10 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 六、纪检问询室监控设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 1 | 高清预审主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 特写 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 摄像机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 全景 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 摄像机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 解码器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 拾音器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 温湿度时钟屏 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 对讲机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 功放及音响 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 话筒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 辅助材料 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 显示器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 门禁系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 耗材 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺（格式自定）

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材