项目名称：精密空调维保项目

项目编号：CG/JCGS-19-013-N

2019年6月12日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章、采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、维保内容	5

三、精密空调维保要求	8

第三章、供应商须知	9

一、供应商资格要求	9

二、响应文件的构成	9

三、评标与中标	10

第四章、响应文件格式与要求	13

格式一：	13

格式二：	14

格式三:	15

格式四:	16

格式五:	17

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场限公司拟采用竞争性磋商的方式进行精密空调维保项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次谈判活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：精密空调维保项目

（二）项目编号：CG/JCGS-19-013-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：5台CYBERCOOL DXW 40E1S7机组做保养维修，3台DATACOLL DXA 13E1C1机组保养维修。

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）有维修机房精密空调经验或营业范围必须包含制冷设备或中央空调的维护维修。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2019年6月14日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2019年6月20日下午15:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章、采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目不允许转包。

（二）项目预算：两年总预算8万元。

（三）合作期限：2年。

（四）付款方式：每次季度维保完工验收合格后，支付当次工程款的95%，剩余5%作为质保金，收款时应当向我方出具全额增值税专用发票。在质保期内，承包方应承担责任。质保期满后，工程无质量问题，全额支付质保金，否则，将扣除质保金。

## 二、维保内容

| 日 常 维 护（巡检保养） |  |
| --- | --- |
| 维 护 内 容 | 备注 |
| 清洁或更换空气过滤器 |  |
| 清洁加湿罐水垢 |  |
| 检查加湿器电极 |  |
| 检查进水、排水电磁阀工作情况 |  |
| 检查给、排水路 |  |
| 检查进水、排水阀门及下水管路是否畅通 |  |
| 检查视液镜制冷剂液体流动情况 |  |
| 检查风机转动情况，皮带、轴承的运行情况 |  |
| 清洁设备表面灰尘、污垢 |  |
| 校正温湿度传感器 |  |
| 检查压缩机吸排气阀口有否泄漏、根据压力值充注制冷剂 |  |
| 检测所有继电器、空开和电气元件的接点并紧固 |  |
| 检查电脑控制部分各接插件，进入自检测程序 |  |
| 检测高低压力保护器动作的准确性 |  |
| 检查电加热器可靠性及运行电流 |  |
| 检测所有电机（包括压缩机运转线圈）的静态电阻，负载电流 |  |
| 检查制冷剂管路的固定情况 |  |
| 检查机组运行状况，记录最后十个报警内容 |  |
| 定期检查冷却液，并维修补充 |  |
| 检测冷却液浓度，出具结果报告 |  |
| 检查冷却液循环水泵及管道检漏维修 |  |
| 所有设备的维护维修及更换 |  |

## 三、精密空调维保要求

- 有机房精密空调维保经验或制冷设备维护维修经验（提供至少2个以上制冷设备维护业绩的合同原件）；

- 需要提供24小时咨询服务，并在出现突发故障时第一时间（呼包鄂地区3小时以内、外地8小时以内）赶到现场解决故障；

- 每次维护完成后需要完整填写每一台设备的技术服务单并签字确认，作为维护费用结算付款的依据，如果无签字则不予付款；

- 按每季度最低进行一次维护保养工作，并在设备突发故障时第一时间无条件进场进行维修。

第三章、供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）有维修机房精密空调经验或营业范围必须包含制冷设备或中央空调的维护维修。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（包括投标产品图片、具体参数、价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、供应商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)评标

磋商小组对响应文件响应情况、企业业绩、衣服质量、报价比例、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4) 评标原则

1）、价格权重50%  最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

2）、商务及技术权重50%

| 商务及技术评分标建议评标办法 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：精密空调维保采购项目 项目编号：CG/JCGS-19-013-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 资质和业绩（10分） | 投标企业近几年有维修维保大型冷水机组经验，以单项合同原件为准，金额及公章应清晰可见。 - 1.单项合同金额≥10万元，每有一项得2分； - 2.单项合同金额<10万元，每有一项得1分； - 最高得10分 |
| 详细的施工方案、售后服务体系、售后承诺（10分） | 1、有详细、周到的施工服务方案及响应机制；（10分） 2、有详细的售后服务体系及方案（5分） 3、满足行业基本售后服务。（2分） |
| 投标产品的技术参数响应程度（15分） | 1.投标技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（15分） 2. 投标技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（8分） 3.投标技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（2分） |
| 投标人方案及技术措施 （105分） | 投标人方案及技术措施可靠、稳定。 1、施工方案及技术措施，优，11-15分； 2、施工方案及技术措施，一般，7-10分； 3、施工方案及技术措施，差，0-6分。 |

（5）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：       供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）