项目名称：燃气锅炉房维修项目（二次）

项目编号：WX/JCGS-19-005-N

2019年7月25日

目录

第一章、竞争性磋商采购公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	4

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	5

第三章、供应商须知	18

一、供应商资格要求	18

二、响应文件的构成	18

三、评标与中标	18

第四章、响应文件格式与要求	22

格式一：	22

格式二：	23

格式三：	24

格式四：	25

格式五：	26

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行燃气锅炉房维修项目，现邀请符合资质的施工单位前来参与此次竞争性磋商。

## 一、项目概况

（一）项目名称：燃气锅炉房维修项目

（二）项目编号：WX/JCGS-19-005-N

（三）采购人： 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：供暖管道更换维修，排污管道维修，对锅炉房周围散水缝先使用沥青灌缝，再抹砂灰。

## 二、投标人的资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 三、踏勘现场

（一）、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2019年7月27日上午10：00

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：杨先生

联系电话：18248331196

（二）、投标人踏勘现场发生的费用自理。

（三）、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（四）、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2019年7月25日起登录 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2019年7月31日中午12:00

递交响应文件截止（评标）时间：2019年8月1日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章、采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：20日

（三）工程控制价：99649元。

（四）质保期限：不少于2年。

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实际完成工程量进行最终结算工程款。无预付款，验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的97%，其余3%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求

（一）、供暖管道更换维修

1：锅炉房西侧，破除管道上方混凝土厚0.12m×长1.5米×2.5米=0.45m³×2处=0.9m³，并挖出DN350的锈蚀管道，人工清理土方长约2米×2.5米×深2.5米+4m³=16.5m³，共计2处，共计清理土方33m³。更换锈蚀的DN350管道6.5米×2根=13米，对更换管道除锈、刷防腐漆、做保温（保温材料为聚氨酯发泡），更换弯头DN350×2个，新砌检修井2座，底部打混凝土垫层20cm，砖混墙长4米×宽约2.5米×深约3米，墙厚为37cm，砖墙外侧抹砂灰并涂抹防水涂料约20㎡，1米×2米井盖（其中1米×1米活盖）×2个，井盖材料使用1.5mm的钢板和50#角钢。支撑柱40cm×40cm砖顶3米高×4处，恢复破拆的混凝土道面0.12m×长1.5米×2.5米=0.45m³×2处=0.9m³，回填土方33立方米，重砌长2.5米×2米宽×高0.3米的斜坡台阶。

2：锅炉房北侧挖出DN350的锈蚀管道，人工清理土方长约5m³。更换锈蚀的DN350管道7米×2根=14米，对更换管道除锈、刷防腐漆、做保温（保温材料为聚氨酯发泡），更换DN350弯头×4个，更换DN350涡轮蝶阀2个，新增DN350涡轮蝶阀2个。新砌检修井1座，底部打混凝土垫层20cm，砖混墙长4米×宽约3米×深约3米，墙厚为37cm，砖墙外侧抹砂灰并涂抹防水涂料约21㎡，1米×2米井盖（其中1米×1米活盖）一个，井盖材料使用1.5mm的钢板和50#角钢。支撑柱40cm×40cm砖顶3米高×4处。重砌长2.5米×2米宽×高0.3米的斜坡台阶。

（二）、排污管道维修

1：挖出DN65的排污管道，破除上方混凝土0.3米×1.5米×8米=3.6m³，清理土方2米×1.5米×10米=30m³，新铺设DN65的PPR排污管15米。

2:回填土方2米×1.5米×10米=30m³，并恢复道面0.3米×1.5米×8米=3.6m³。

3：污水管道与四台燃气锅炉排污阀连接，锅炉排污管道为DN50，新增管道约10米镀锌管。

（三）、对锅炉房周围散水缝先使用沥青灌缝，再抹砂灰，共计350米。

（四）、售后要求在使用部门报修后2小时内到达现场。

要求：投标人必须出具详细的改造方案，明确所有材料的品牌。

第三章、供应商须知

## 一、供应商资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目技术服务方案及服务承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）投标人资质证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件）。

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、所用材料、人员安排、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

(4) 评标原则

1）、价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

2）、商务及技术权重40%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：燃气锅炉房维修项目 项目编号：WX/JCGS-19-004-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（10分） | 投标企业近几年业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 1.单项合同金额大于30万元，每有一项得2分； 2.5万元≤单项合同金额≤30万元的，每有一项得1分； 3.5万元以下项目不计分。 本项最多得10分。 |
| 售后服务体系、售后承诺（5分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（5分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（3分） 3、缺项0分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度（15分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（3分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 投标产品的整体质量状况等（10分） | 投标产品整体质量状况，包括选材用料与技术水平等 1、优，10分； 2、良，5分； 3、一般，0分。 |

(5)确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

要求：投标人必须出具详细的改造方案，明确所有材料的品牌。

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件：燃气锅炉房维修项目工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 供锅炉房西侧暖管道更换维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、人工拆除120mm厚砼面层 2、建筑垃圾外运，运距：自行考虑 | m2 | 15 |  |  |  |
| 2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、人工挖管沟土方 | m3 | 33 |  |  |  |
| 3 | 041001006001 | 拆除管道 | 1、拆除DN350采暖焊接钢管 | m | 13 |  |  |  |
| 4 | 041001006002 | 拆除管道弯头 | 1、拆除DN350焊接弯头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 040501005001 | 直埋式预制保温管 | 1、安装DN350采暖焊接钢管 2、连接形式：氩电联焊 3、焊接钢管除锈，刷防锈漆3遍 4、焊接钢管做50mm厚聚氨酯发泡保温层 | m | 13 |  |  |  |
| 6 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1、安装DN350焊接弯头 2、连接形式：氩电联焊 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 040504001001 | 砌筑井 | 井规格：4m长*2.5m宽*3m深 1、井底打200mm厚C20砼垫层 2、水泥砂浆砌筑370厚墙 3、井壁外侧水泥砂浆抹灰并且刷防水涂料 4、井盖顶用1.5mm厚钢板和50#角钢，支撑柱40cm×40cm砖顶3米高×4处 | 座 | 2 |  |  |  |
| 8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:12cm 3.塑料膜养生 | m2 | 7.5 |  |  |  |
| 9 | 040103001001 | 回填方 | 1、回填土，夯填 | m3 | 33 |  |  |  |
| 10 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、水泥砂浆砌筑斜坡台阶 | m3 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉房北侧暖管道更换维修 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、人工挖管沟土方 | m3 | 5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 041001006003 | 拆除管道 | 1、拆除DN350采暖焊接钢管 | m | 14 |  |  |  |
| 13 | 041001006005 | 拆除管道弯头 | 1、拆除DN350焊接弯头 | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 041001006004 | 拆除管道弯头 | 1、拆除DN350涡轮蝶阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 040501005002 | 直埋式预制保温管 | 1、安装DN350采暖焊接钢管 2、连接形式：氩电联焊 3、焊接钢管除锈，刷防锈漆3遍 4、焊接钢管做50mm厚聚氨酯发泡保温层 | m | 14 |  |  |  |
| 16 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | 1、安装DN350焊接弯头 2、连接形式：氩电联焊 | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 040502005001 | 法兰阀门 | 1.种类:涡轮蝶阀 2.材质及规格:铸钢 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 040504001002 | 砌筑井 | 井规格：4m长*3m宽*3m深 1、井底打200mm厚C20砼垫层 2、水泥砂浆砌筑370厚墙 3、井壁外侧水泥砂浆抹灰并且刷防水涂料 4、井盖顶用1.5mm厚钢板和50#角钢，支撑柱40cm×40cm砖顶3米高×4处 | 座 | 1 |  |  |  |
| 19 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、水泥砂浆砌筑斜坡台阶 | m3 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排污管道维修 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 041001006006 | 拆除管道 | 1、拆除DN65排水管 | m | 15 |  |  |  |
| 21 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、拆除300mm厚砼面层 | m2 | 12 |  |  |  |
| 22 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1、人工挖管沟土方 | m3 | 30 |  |  |  |
| 23 | 040501004001 | 塑料管 | 1、安装DN65 PPR排污管 | m | 13 |  |  |  |
| 24 | 040103001002 | 回填方 | 1、回填土，夯填 | m3 | 30 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 25 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:30cm 3.塑料膜养生 | m2 | 12 |  |  |  |
| 26 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装DN50镀锌钢管 | m | 10 |  |  |  |
| 27 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、锅炉房周围散水缝先使用沥青灌缝，再抹砂灰 | m | 350 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04B001 | 通用措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.89-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目机械费*0.89+商品砼（砂浆）人工费+商品砼（砂浆）机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 4.2 |  |  |  | 含安全文明、临时设施、冬雨季施工、已完工程保护等费用 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  | 明细详见表-12-6 |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+工程排污费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  | 2.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| (3) | 工伤保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| (4) | 生育保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  | 0.07 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.4 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |