鄂尔多斯伊金霍洛国际

机场有限公司

项目名称：鄂尔多斯机场供暖及消防管道改造工程设计单位选定项目

项目编号：CG/JSFGS-20-003-N

年  月  日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、设计单位的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、设计内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、设计内容及要求	6

第三章、设计单位须知	18

一、设计单位资格要求	18

二、响应文件的构成	14

三、评标与中标	15

第四章、响应文件格式与要求	16

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场供暖及消防管道改造工程设计单位选定项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场供暖及消防管道改造工程设计单位选定项目

（二）项目编号：CG/JSFGS-20-003-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）改造内容：

消防管道改造工程改造范围：

（一）更新改造机场油库、通航、车队、特车库、货运库、老锅炉房、航管楼、海关楼、旧候机楼所有旧消防管道，包括消火栓主管道、消火栓支管道。

（二）更新改造喷淋主管道和货运库喷淋管道。

（三）涉及到过路管道建议顶管，进各楼院内破除硬化及绿化施工。

供暖管道改造工程改造范围：

（一）更换改造所有旧供暖管道，包括供暖主管道、供暖支管道、航管楼地沟内的供暖管道；

（二）新旧货运库供暖入户管道共用一根支管,管径增大为DN80；

（三）从新锅炉房供暖出口主管道至通航宿舍段，管径由原来的DN125增大为DN200；

（四）车队西侧和消防楼东侧共用一根支管，管径增加为DN65；

（五）旧候机楼供暖管道铺设路线改至围界外侧；

（六）近年来供暖入户管道多次出现漏水，建议各楼入户砌设2米左右的地沟，以方便日后检查和维护。

（七）建议将旧候机楼地暖并入一次供暖主管道，锅炉房至旧候机楼主管道增大管径至DN200

（八）供暖主管道东侧末端建阀门井并预留接口，为机场日后改扩建预留接口。

（九）改造过程中供暖管穿越马路采用顶管，进各楼院内需破除硬化道面及绿化。

## 二、设计单位的资格要求

（一）设计单位应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）资质要求：设计单位需具有市政公用工程乙级资质

（三）业绩要求：设计单位需提供至少一个投资估算额在500万以上的内容包含供暖及消防管网的设计合同业绩复印件或设计费金额在30万元以上的设计合同业绩复印件（加盖公章）

（四）以上要求如有一项不符合，均按废标处理，责任自负。

## 三、踏勘现场

设计单位自行组织现场踏勘：

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2020年 3月13日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年 3 月 18日下午6：00  递交响应文件截止（评标）时间：2020年 3月 19 日上午9:30

开标方式：视频谈判

## 六、联系方式

联 系 人：苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

第二章、设计内容与要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：15日历天

（三）工程控制价：25.7万元。

（四）工程设计标准：符合相关行业验收要求。

(五）投标保证金：投标保证金2万元，银行转账或其它转账方式收取。开标时提供转账记录，退还投标保证金需中标通知书发放后，合同签订完毕，设计单位提供相应依据，给与退还，退还投标保证金不计利息，有一项不符，不给与退还。

（六）付款方式：设计人交付设计文件及施工图设计后，经甲方确认后，设计人开具有效的增值税发票，甲方付至70％，工程竣工验收时，付至100％

## 二、设计目标要求:

设计单位根据图纸现状及自行现场踏勘的情况，出具设计方案、施工图纸

消防管道改造工程改造目标要求：

使机场改造的消防管道达到消防相应技术规范及消防要求，保证各楼满足消防需求。其他要求：

（一）管道使用PE管，管件使用国标配件。

（二）消防主管道接至新供水站；

（三）油库消防主管道；

（四）车队、消防楼、货运库共用一根消防支管道；

（五）凡是支管与主管道碰接处都要建井，并安装阀门达到各支管能单独控制。

（六）管网埋深要鄂尔多斯地区冻土线以下（1.6米以下）。

（七）为减少挖沟工作量，在符合相关规范和要求的前提下供暖和消防管道（2020年同时要对供暖管网进行改造）可并列铺设，要求留检修间距50cm以上。

（八）由于改造路线下方管线较多，部分管段需人工探挖。

（九）管道顶管出过马路，入户管道或支管道需破拆硬化路面或绿化带，完成验收后需恢复道面和绿化。

供暖管道改造工程改造目标要求：

使机场改造的供暖管道达到相应技术规范及供暖要求，保证各楼满足供暖需求。其他要求：

（一）凡是支管与主管道碰接处都要建井，并安装阀门达到各支管能单独控制。

（二）阀门设有补偿器处要建检查井。

（三）管网埋深要鄂尔多斯地区冻土线以下（1.6米以下）。

（四）供回水管之间的间距要在留检修空间，约50cm。

（五）为减少挖沟工作量，在符合相关规范和要求的前提下供暖和消防管道（2020年同时要对消防管网进行改造）可并列铺设，要求留检修间距50cm以上。

(六）改造使用的管件阀门都要使用国标配件。

（七）由于改造路线下方管线较多，部分管段需人工探挖。

（八）供暖管道要做好防腐和保温，并符合相关规范和要求。

第三章、设计单位须知

## 响应文件的构成

设计单位编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、承包单位近两年类似项目的相关业绩证明（合同原件）

6、承包单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件。以上复印件全部加盖公章）。

（2）承包单位认为需提供的相关证明文件及资料。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与设计单位进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

评标原则：

1）、价格权重40%

有效投标报价的平均值作为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×40%×100。

- 、商务及技术权重60%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯机场供暖及消防管道设计单位选定项目 项目编号：CG/JSFGS-20-003-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 设计方案（30分） | - 整体方案设计：整体设计方案新颖、合理、有创意，有针对性，最多可得5分（5分） - 设计质量保证措施：质量保证措施全面、有效，有针对性，最多可得5分（5分） - 设计依据、设计工作目标：设计依据、设计工作目标明确，突出的最多可得5分（5分） - 设计进度保证措施：进度控制合理、保证措施可靠最多可得5分（5分） - 设计工作重点、难点分析：工作重点、难点、关键问题控制措施全面、有针对性最多可得5分（5分） - 合理化建议：提出的合理化建议满足项目需求、具备可行性最多可得5分（5分） |
| 人员配备（10） | - 项目负责人任职资格：取得一级注册建筑师资格5年（含）以上得5分，5年以下不得分 - 其他人员资质：其他人员配备每具备一项设计行业注册资格证书可得一分，最多得5分（5分） |
| 业绩（20分） | 投标企业近几年有相关业绩（需符合竞争性磋商公告的业绩要求），以单项中标通知书或合同（附清单）复印件加盖公章为准，金额及公章应清晰可见。 1.单项合同投资估算金额大于500万元或设计合同金额大于30万元，每有一项得3分； 300万元（或设计合同金额20万元）≤单项合同金额≤200万元（或设计合同金额15万元）的，每有一项得2分； 200万元（或设计合同10万元）以下项目不得分。 本项最多得20分。 |

中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，设计可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

承包商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

承包商开户银行：                  账号/行号：

承包商法人签字：

承包商法人授权代表签字：

承包商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

承包名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

承包商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材料（格式自定）