采购文件

项目名称：UPS主机采购项目

项目编号：CG/JCGS-22-001-N

2022年1月5日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

三、其他要求	9

第三章 供应商须知	11

一、供应商资格要求	11

二、响应文件的构成	11

三、评标与中标	11

第四章、响应文件格式与要求	15

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购UPS主机，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：UPS主机采购项目

（二）项目编号：CG/JCGS-22-001-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容： 2台40KVA UPS主机及相关电池等备品备件。

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2021年00月00日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年1月18日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2021年1月19日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室

## 四、联系方式

联系人：杨先生

联系电话：0477-3855924

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：三年。

（三）控制价：30万元整。

（四）供货期：一个月

（五）付款方式：无预付款，验收合格后15个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。

## 二、项目要求

- 本技术规范提出了UPS电源、蓄电池等配套装置的功能、设计、结构、性能、安装和试验方面的技术要求，也是最低限度的技术要求，须选用符合本技术要求和工业标准的优质UPS不间断电源主机，要求新购置的UPS电源主机为APC同档次产品（APC、华为、艾默生、施耐德、伊顿、科华、科士达、山特），并且要求实现UPS集中监控，质保三年。

- 此项目属于更新UPS及与原有设备软件的安装、调试。

- 投标人应对现场进行认真勘察，提出改造建议，编写详尽技术和施工方案。

- 投标方应给出UPS设备更换及相关电源线等材料的分项详细报价、详尽的技术方案和完成施工、安装、调试、培训、售后服务等要求的详细方案。

- 更新改造实施过程中需要完成原来UPS拆除及使用线路合理改造。新UPS电源安装及整体调试，并且要求实现UPS集中监控，质保三年。

- UPS电源免费质保期三年（如果厂商质保期超过三年，则执行厂商质保期限）。所有新购产品均提供售后服务方案（包括提供原厂售后服务方案），服务期限及服务承诺、培训方案。

- 满足本技术要求所必须的硬件设备、软件和各项服务,须提供原厂商服务及原厂供货证明，相关产品防伪标识等，并在货到后全部通过验证方可安装。

- 新购UPS的验货、安装、调试要求由有经验的原厂商工程技术人员完成。

- 项目施工前，应提前制定好拆、装方案，施工时不能影响机房内设备的正常运行，拆除的UPS等配套设备搬运至指定地点。按照合同签订要求完成供货、验货、安装、调试，进入试运行。

- 新安装UPS电源供电系统设备试运行期为三个月，试运行期满并且UPS电源等整体供电系统设备正常运行后，中标方应提出详细的验收资料，招标方同意后，方可验收。

- 新装UPS、蓄电池等供电系统设备自验收合格之日起进入免费保修期，免费保修期除执行厂商标准外，投标人在保修期内的服务内容至少满足以下内容：(1)保修期内设备发生故障，提供免费上门服务，并免费更换所有相应的损坏设备或设备配件，所提供的设备及配件均应为原厂正品新品。(2)应按用户要求每季度对设备进行现场巡检，以保证设备的正常运转。(3)用户设备发生突发故障，自接到用户方通知后4小时内到达维修现场，一般故障到达现场2小时内解决，重大故障（含更换备件时间）8小时内解决，UPS系统严重瘫痪等重大特殊故障2日内解决（含异地调拨备件更换时间）。(4)提供设备或其中任何配件的维修情况记录。提供长期（7×24小时）固定的服务热线电话。

- 培训：制定一整套完整的培训计划，免费为用户进行技术培训，方便用户对设备的使用与维护。培训应由有实际工作和调试经验的技术人员担任，培训内容为UPS、蓄电池的使用和维护，通过培训，使接受培训的人员能了解新装设备的基本结构、性能，并掌握设备的操作、使用和维护方法。

- 投标人应对新购UPS供电系统设备安装调试编制详细技术方案，包括从两路市电接入输入电源柜、UPS及电池组、输出控制柜的设计及安装实施，设计方案应随着现场实际情况加以完善。

- 本技术文件应满足国标或行业标准各项技术要求及规范，供应商应对其产品的完整性、设备性能及技术参数负责，买方签字不能免除供方责任。

技术和试验所符合的主要现行标准：

YD/T1051-2000《通信局（站）电源系统总技术要求》

YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》

YD5079-99《通信电源设备安装工程验收规范》

GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》

GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》

15)产品技术要求：

## 40KVA UPS主机技术要求

| 1 | 容量 | 40kVA |
| --- | --- | --- |
| 2 | 厂商资质 | UPS厂家有10年以上行业生产和制造经验，提供相关行业经验证据。 |
| 3 | 主机架构 | UPS采用全功率一体化塔式设计， 内置并机控制功能，具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，各机负载电流不平衡度 ≤2%额定输出电流，多机并联或扩容时无需增加并机柜等设备，只需现场增加并机线缆即可。投标方须详细说明此功能的实现方式。 |
| 4 | 运行环境要求 | 工作温度：0～+40℃，满载运行无降额，投标方需提供投标设备彩页，手册等证明材料；相对湿度：≤95％（25℃,无凝露） |
| 5 | 行业标准 | 应符合通信行业标准YD/T 1095-2000《通信用不间断电源—UPS》 |
| 6 | 整机规格 | 整机尺寸不大于：440*750*1600mm（W*D*H），前门标配防尘过滤网。 |
| 7 | 并机能力 | 内置并机控制功能，便于现场只需连接并机线缆即可实现并机系统的均分输出，无需涉及其它组件。 |
| 8 | 整流器及滤波器要求 | IGBT整流，要求实现额定负载下输入功率因数大于0.99，输入THDI≤3% |
| 9 | ★输入要求 | （1） 设备应可接两路交流输入：主回路和旁路，要求如下： 输入电压范围228-475V；输入额定电压：380/400/415V，三相四线，频率范围为40～70Hz （2） 频率跟踪范围为±3Hz可调。 （3） 输入功率因数：＞0.99 （4）每台 UPS应满足最大总电流谐波失真度(THDI)＜3%。 |
| 10 | ★输出要求 | （1） 输出电压： 380/400/415V，三相四线。稳态精度：±1％。 （2） 输出频率：50±0.5 Hz～±3Hz可调 （3） 瞬时恢复时间：＜ 20ms （4） 总谐波失真： 100％的线性负载时 ≤ 2％ 100％的非线性负载时 ≤ 5％ （5） 峰值因数：≥3 （6）输出功率因数=1 （7） 工作效率：≥95％ （8） 过载能力： 正常工作方式下，过载125％可以支持10分钟； 过载150％可以支持1分钟； （9） 三相不平衡负载能力：100％三相不平衡负载 三相电压不平衡≤3％ （10）并机能力大于等于4台 |
| 11 | 切换时间 | 市电电池切换时间为0ms，旁路逆变切换时间＜4ms |
| 12 | 智能并机 | UPS具备智能并机功能，允许并机系统在轻载时，安排UPS轮换休眠，提升在线UPS负载率，进而改善带载效率。 投标需详述功能具体实现方式方法。 |
| 13 | 并机系统ECO工作模式 | UPS具备并机系统ECO工作模式(经济模式)，减小并机系统中UPS自身损耗，提高系统供电效率至99%以上 |
| 14 | 工作噪音 | ＜58dB（距离设备1米） |
| 15 | 可靠性指标 | 设备的平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于300000小时 |
| 16 | 操作面板 | 设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文彩色液晶屏，能够动态实时显示运行状态、输入输出电池电压、电流以及故障告警信息等；含菜单控制键，绿色运行指示灯，红色告警指示灯，及电源开关键。并含有声光告警功能。投标方需提交产品彩页、手册等资料验证。 |
| 17 | UPS自检测功能 | UPS应具备逆变器输出并网回馈自老化测试功能 |
| 18 | 电池维护管理功能 | （1）具有电池均充、浮充自动控制功能：UPS在停机放置一段时间后，以及在蓄电池放电结束恢复正常供电后，自动启动均充充电，均充电压及均充时间根据蓄电池性能要求设定好进行均充，均充完成能够自动转为浮充充电。 （2）具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电还欠充电； （3）具有电池定期自动维护和测试功能：可以按客户要求设定蓄电池自动维护测试，到了设定的维护时间UPS自动转到电池供电，测试完成后自动恢复正常供电（测试到电池有问题时，即使没有完成电池测试，UPS都恢复正常供电，并报电池故障通知运维人员）。 （5）在开关意外脱扣的情况下，系统能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。 （6）当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏。 |
| 19 | ★通信功能 | 具备智能插槽，支持SNMP卡、干接点卡，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。 |
| 20 | ★UPS不间断电源系统后备电池要求 | （1） 采用每台主机各外带蓄电池组方式。 （2） 蓄电池采用12V或2V单体。 （3） 每台主机按照功率因数0.8，逆变器效率0.96，电池放电终止电压1.75V/cell，单机满负载15分钟后备时间放电设计，投标方提供详细的蓄电池计算书，所配蓄电池必须满足上述放电参数要求。 （5）蓄电池数量为32-40节双只可调。 （6）蓄电池开关采用直流专用电池开关。 |
| 21 | 产品资质要求 | 投标人需提供IS09000系列质量认证证书供查验 投及信息产业邮电工业产品质量监督检验中心出具的检验报告，并提交查验； 投标人所提供的设备必须经过CB认证并提供认证证书查验。 投标人所提供的设备必须经过CE认证并提供认证证书查验。 投标人所提供的设备必须通过中国质量认证中心的节能产品测试，并提供认证证书及试验报告查验。 投标人所提供的设备必须通过国际第三方ISTA权威运输认证，并提供认证证书查验。 投标人所提供的UPS主设备必须为国际一流品牌厂家面向国际市场销售的主流产品，不得采用贴牌产品或者OEM等产品，并提供产地证明。 |

- 备品备件

- 1、2台 3KVA UPS

3KVAUPS主机技术要求

| 1 | 容量 | 3KVA |
| --- | --- | --- |
| 2 | 厂商资质 | UPS厂家有10年以上行业生产和制造经验，提供相关行业经验证据。 |
| 3 | 主机架构 | UPS采用全功率一体化机架式设计，不接受多个机架并联或多个模块并联的模块化或类模块化架构；提供UPS内部物理结构图及系统电路图以供查验。UPS电源所有器件均符合国际环保 RoHS 标准，绿色无害，品质保证 可靠的电磁兼容特性，通过权威机构认证 |
| 4 | 运行环境要求 | 工作温度（℃） -5~50 ；环境湿度 0 ~ 95%，无冷凝 |
| 5 | 行业标准 | 应符合通信行业标准YD/T 1095-2000《通信用不间断电源—UPS》 |
| 6 | 整机规格 | 整机尺寸不大于：438×550×86（2U）（W*D*H）机架式安装 |
| 7 | 输入要求 | (1)电压范围（Vac） 120~280 (2)频率范围（Hz）: 50/60±10%（自适应） (3)相数: 单相三线 (4)输入功率因数: >0.99（满载） (5)输入电流谐波 <5%（满载） 需提供彩页或泰尔报告证明 |

| 8 | 输出要求 | (1)额定功率（VA/W）: 3000/2700 (2)输出功率因数 0. 9（默认），1.0（选配） (3)输出电压（Vac） 208/220/230/240±1% (4)输出频率（Hz） 市电模式：与电网同步；电池模式：50/60±0.2% (5)波形（THD） <3%（线性负载），<5%（非线性负载） 需提供彩页或泰尔报告证明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 切换时间 | 市电电池切换时间为0ms，旁路逆变切换时间0ms |
| 11 | 并机负载电流不均衡度 | ≤5％ |
| 12 | 工作噪音 | ≤65dB（距离1米） |
| 13 | ★可靠性指标 | 设备的平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于100000小时 |
| 14 | 保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 |
| 15 | 操作面板 | - 彩色中文液晶大屏操作显示面板； - 标配独立的开关机操作按键，及辅助操作按键，同时配置部件状态LED指示灯，方便操作维护； （3）标配带保护装置的EPO紧急停机功能； |
| 16 | 电池维护管理功能 | （1）具有电池浮充功能，电池充电器利用市电，精确调节其能量，从而不断对电池进行“浮充”。只要UPS接入市电，甚至UPS没有开机，电池均可处于充电状态。 （2）具有手动电池检测功能。 （3）具有电池定期自动维护和测试功能：可以按客户要求设定蓄电池自动维护测试，到了设定的维护时间UPS自动转到电池供电，测试完成后自动恢复正常供电（测试到电池有问题时，即使没有完成电池测试，UPS都恢复正常供电，并报电池故障通知运维人员）。 。 （4）在开关意外脱扣的情况下，系统能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。 （5）为减少电池回充时间，投标产品的充电能力应不低于9A - （6）应具备无电池情况下以市电开机的功能和无市电的情况下以电池开机的功能（冷启动） |
| 17 | 通信功能 | （1）UPS应标配USB接口和干接点接口。通过前者可在现场对UPS进行监控及调试；通过后者可实现UPS关机、市电转电池模式告警和电池电压低告警等功能。 （2）UPS可提供智能监控卡插槽，可接入相关通讯卡，支持SNMP、RS485和MODBUS等通讯接口，并免费提供监控协议。通过选配SNMP通讯接口，除能对UPS进行不受距离限制的远程监控外，还应提供扩展端口，可同时接入不少于4路机房温湿度传感器、4条智能型PDU和1台无线短信Modem，以实现无人值守情况下的远程即时告警。应可通过SNMP通讯选件及配套软件，实现服务器自动安全关机功能。 （3）UPS应免费提供纯中英文界面后台监控软件，要求软件界面友好、功能丰富，便于用户实现UPS的监控。 |

2、32块12V100AH UPS专用电池

| 1 | 容量 | 12V 100AH |
| --- | --- | --- |
| 2 | 蓄电池性能 | 投标电池采用阀控式封闭铅酸蓄电池组，为应急电源系统应用； |
| 3 | *蓄电池防火性能 | 蓄电池防火性能尤为重要，外壳须全部采用阻燃壳体制造，阻燃等级不低于FVO级别，蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不引燃（提供同系列产品彩页及泰尔检测报告内容数据参考）。 |
| 4 | *使用寿命 | 蓄电池设计寿命要求在正常浮充状态下设计寿命10年,须提供厂家证明文件 |
| 5 | 防酸雾性 | 。蓄电池在充电时，抑制其内部产生的酸雾向外部泄放性能。 |
| 6 | 阀控式密封蓄电池 | 要求在额定年限内正常使用情况下具有无需补水、加酸性能的蓄电池。 |
| 7 | *工作环境 | 蓄电池的工作环境。蓄电池在环境温度-15℃～+45℃条件下应能正常使用。 |
| 8 | 容量保存率 | 电池静置28天后容量保存率不低于97%（提供同系列泰尔检测报告内容数据参考） |
| 9 | 防酸雾性能 | 电池在正常工作过程中应无酸雾逸出 |
| 10 | *质保 | 蓄电池需要提供原厂质保售后服务承诺书，原厂授权书，质保期限不低于3年·。蓄电池到货后，厂家应提供相应批次的原产地证明、出厂检验报告，以上文件均需加盖制造商公章。 |
| 11 | *安全阀要求 | 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开闭阀压应在1～49kPa内。（提供同系列产品泰尔检测报告内容数据参考） |
| 12 | 耐过充电能力 | 蓄电池按规定要求试验后，其外观应无明显变形及渗液 |
| 13 | 蓄电池端电压的均衡性 | 单只电池开路电压最高与最低差值不大于44mV。 |
| 14 | 防爆性能 | 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。 |
| 15 | 配套安装的辅料 | 25MM铜导线，带接线端子 |
| 16 | 电池柜 | 优质钢板绝缘喷塑，防火防锈，安装方便，稳定性强 |

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×50%×100。

2）.商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （10分） | 投标企业近两年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。本项目最多得10分。 1).单项金额大于50万元，每有一项得2分； 2).10万元≤单项合同金额≤50万元的，每有一项得1分； 3).10万元以下项目不计分。 |
| 质量保证期限 （5分） | 维修及更换设备质保期限满足最低要求（3年）得1分，每延长半年加1分，最高得5分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度 （20分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10-20分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-9分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 售后服务、承诺 （15分） | 1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（8-15分） 2.售后较详细，有响应机制；（1-7分） 3.缺项0分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 品牌 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40KVA UPS 主机 | 详见上文 | 2 |  |  |  |
| 2 | 3KVA UPS 主机 | 详见上文 | 2 |  |  |  |
| 3 | 12V100AH UPS专用电池 | 详见上文 | 32 |  |  |  |
| 供货期： 税率： 质保期： |  |  |  |  | 合计 |  |

备注：报价含安装调试等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料