项目名称：桥载电源维保及维修项目

项目编号：CG/JCGS-22-007-N

2022年3月21日

目录

一、单一来源公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

（一）、项目基本情况	4

（二）、项目参数要求	4

（三）、商务要求	9

三、供应商须知	11

（一）、供应商资格要求	11

（二）、响应文件应包括	11

（三）、评标与中标	12

四、响应文件格式与要求	14

# 一、单一来源公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用单一来源的方式进行桥载电源维保及维修服务采购，现邀请北京瑞达航勤科技有限公司参与此次单一来源采购。

（一）、项目概况

- 项目名称：桥载电源维保及维修项目

- 项目编号：CG/JCGS-22-007-N

- 采购人： 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 控制价：维保9万元

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：桥载电源维保及维修服务

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2022年4月12日起登录鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息报名截止时间：2022年4月19日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2022年4月20日上午9:30

递交的响应文件需加盖公章密封邮寄到我处（不接收到付），邮寄单号请发送至邮箱

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司综合办公楼2楼208室

（四）、联系方式

联系人： 杨先生

联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@163.com

# 二、采购人需求

（一）、项目基本情况

- 1.项目基本情况：不可转包、分包。

- 2.质保期：1年。

- 3.付款方式：第一次维保合格后支付50%的维保费用，第二次维保合格后支付45%的维保费用，质保期满后，10个工作日内支付剩余5%；维修后按实际发生费用支付相关配件费用。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

- 、参数要求：

400HZ静变电源维保要求

一、第一次维保（包含但不限于）以下内容：

| 序号 | 检 查 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 检查配电箱内380VAC电源开关已断开，并悬挂牌警示。 |
| 2 | 检查配电箱内400HZ电源设备隔离开关安装是否牢固、接线是否牢固、无损坏、无老化等现象 |
| 3 | 检查配电箱到400HZ地面电源设备连接的电缆有无损坏、开裂、磨损、缠绕等现象 |
| 4 | 检查电源设备外表面有无变形、无脱漆、无锈蚀等现象 |
| 5 | 检查电源设备安装支架、固定螺丝是否完好无松动 |
| 6 | 检查电源设备所有盖板是否密封完好 |
| 7 | 检查电源设备内部有无变形、脱漆、锈蚀等现象 |
| 8 | 检查电源设备内部有无杂物、灰尘、水迹、锈蚀、油渍等现象，必要时清理/处理 |
| 9 | 检查电源设备内部所有电子元器件有无松动、损坏、过热、老化等现象 |
| 10 | 检查电源设备内部电路板件、变压器、压接端子、接线、插头等有无松动、磨损、过热等现象 |
| 11 | 检查电源设备各处接地线连接是否良好有效 |
| 12 | 检查电源设备内部主开关、风扇、变频器、接触器(触点和线圈)等是否完好 |
| 13 | 检查电源设备空气过滤格是否损坏、阻塞，必要时清理 |
| 14 | 检查电缆卷筒内部是否有灰尘，必要时清理 |
| 15 | 检查卷筒装置的压线轴是否完好正常 |
| 16 | 检查电源设备飞机连接器的外表面/各个插芯是否干燥清洁、松动、损坏等 |
| 17 | 打开配电箱内400HZ静变电源开关，给设备供电 |
| 18 | 在卷筒运行时，检查卷筒/减速电机是否正常 |
| 19 | 检查电缆收放装置的限位开关是否紧固、功能是否正常等 |
| 20 | 检查输出柔性电缆和内部卷绕电缆是否有开裂、磨损等现象 |
| 21 | 检查输出电缆的转接处、压接处是否松动，并检查电缆与卷筒的连接处 |
| 22 | 检查电源设备内部所有状态指示是否正常 |
| 23 | 检查电源设备飞机连接器各个指示灯、触点E微动开关等是否正常 |
| 24 | 如可能请在卷筒运行时，检查电缆的完整性和功能是否正常 |
| 25 | 检查延时锁桥装置及连接线是否完好，功能、指示是否正常有效 |
| 26 | 检查远程控制面板处的显示、按钮、指示灯、急停等有无损坏，功能是否正常有效 |
| 27 | 检查限位开关的状态，是否电缆可以延伸到所有极限（无需要的话，请调整检查极限开关的固定性） |
| 28 | 输出电缆联锁功能是否正常，指示灯是否正常 |
| 29 | 给设备断电，安装前后门板和侧板，再恢复到通电待机状态 |

电源参数测试记录：（在额定负载下运行10分钟）

| 输入电压（空载） ： | L1-L2： V | L2-L3： V | L1-L3： V |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入电压（满载） ： | L1-L2： V | L2-L3： V | L1-L3： V |
| 插头输出电压（空载）： | A - N： V | B - N： V | C - N： V |
| 插头输出电压（满载）： | A - N： V | B - N： V | C - N： V |
| 输出电流： | Ia : A | Ib: A | Ic: A |

插头拉力检测：标准 A B C N 插孔：5-8公斤/10-16磅，  EF：  4-6公斤/8-12磅

| 序号 | A | B | C | N | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉力值（磅）： |  |  |  |  |  |  |

二、年度维保（包含但不限于）以下内容：

| 检修前测试指标(记录主要故障记录，并校准正确时间，要求误差不超过半小时): 故障记录（连接电脑下载并翻阅一年内所有记录）： 序号; 典型常发生故障代码; 最近一次发生时间; 发生频次(每年 >5高/2-4中/<1低). 1; 高 □ 中 □ 低 □. 2; 高 □ 中 □ 低 □. 3; 高 □ 中 □ 低 □. 4; 高 □ 中 □ 低 □. 5; 高 □ 中 □ 低 □. 技术指标检查: |
| --- |
| Input voltage | L1-L2 L2-L3 L3-L1 |  |  |  |
| /输入电压 |  |  |  |  |
| Control Voltage /控制电压 |  | Indicator/指示灯状态 |  |  |
| Fan/风扇运转（设常开） 如风扇运转不正常，则检查损坏部件或接线。 |  | Voltage at DC capacitor bank AVG直流排平均电压（空载+满载） |  | 空载 VDC 满载 VDC |
| 连接负载，在额定负载的情况下,读取并记录：Display/显示板的显示值 （显示板启动） |  |  |  |  |
| Output /输出 | Va | Vb |  | Vc |
|  | Ia | Ib |  | Ic |
| Frequency/频率 |  | EF /EF保护 |  |  |
| 在额定负载的情况下，运行10分钟，读取并记录：模块温度 |  |  |  |  |
| Module Temperature /模块温度 | DC/AC1： °C |  | DC/AC2: °C |  |
| 检修步骤及内容: |  |  |  |  |
| Contents/内容： |  |  |  | Action / 操作 |
| 1、 断开配电箱内400HZ电源设备的电源开关，并悬挂警示标志； |  |  |  |  |
| 2、 断开400HZ电源设备机身电源开关； |  |  |  |  |
| 3、 检查400HZ配电箱的隔离开关安装牢固，无松动脱落、损坏、老化等现象； |  |  |  |  |
| 4、 打开所有侧板和前后盖板，再次确认机体已经完全断电； |  |  |  |  |
| 5、 确认机体所有接地线连接良好； |  |  |  |  |
| 6、 检查安装支架、设备本体的外观是否有磕碰、脱漆、生锈等现象； |  |  |  |  |
| 7、 检查设备内部是否有水迹、灰尘、脱漆等现象，必要时需清理修复； |  |  |  |  |
| 8、 检查机身内部螺栓、螺丝和线路连接是否可靠（如需要请拧紧）； |  |  |  |  |
| 9、检查卷筒上柔性电缆和控制电缆是否完好； |  |  |  |  |
| 10、检查内部电子部分组件、电路板和相关线路连接 检查：主开关、逆变模块、电路板、信号线、电缆等是否安装牢固、有无磨损、过热等现象 检查：输出接触器的触点、线圈、浪涌抑制器等是否正常 检查：输入滤波电容板RFI1是否正常 检查：输出滤波电容板RFI2 是否正常 检查：DC/AC模块1是否正常 检查：DC/AC模块2是否正常 检查：DC/AC模块所有可控硅是否正常 DC/AC1 DC/AC2 检查：DC/AC模块驱动板是否正常 DC/AC1 DC/AC2 检查：DC/AC模块所有IGBT是否正常 DC/AC1 DC/AC2 检查：DC/AC模块的散热器是否积灰 ，如有清除； 检查：辅助控制板A5是否正常 |  |  |  |  |
| 11、检查电感L1、输入变压器T1、输出变压器T2、变频器VDF及变压器T6、输出滤波电容、热开关等所有部件接线是否牢固，电缆有无磨损、搭接，检查并确保电缆未被锐边割伤或有割伤倾向。 检查：变压器下方减震垫是否正常 检查：输出滤波电容是否正常 检查：热开关是否正常 |  |  |  |  |
| 12、取下过滤格， 检查：过滤棉是否阻塞，如是，更换 ； 检查：风扇变压器、风扇、电容等所有部件接线是否牢固 ； |  |  |  |  |
| 13、检查收放装置内A、B、C、N主线及信号线的压接、固定是否紧固、安全可靠； |  |  |  |  |
| 14、检查收放装置内电机M5固定和接线是否紧固、安全可靠； |  |  |  |  |
| 15、检查收放装置内电缆导向系统是否正常，包含导向滑块、直线导轨、收放限位开关、导向头是否有变形、严重磨损、活动间隙变化、接线松动等现象 |  |  |  |  |
| 16、给设备通电，进行相关功能测试； |  |  |  |  |
| 17、检查设备待机状态下内部电路板、元器件等指示状态是否正常； |  |  |  |  |
| 18、检查电缆收放装置内电缆卷筒轴承运转是否正常； |  |  |  |  |
| 19、检查收放装置内涡轮减速器及齿轮箱的活动间隙是否正常，是否在要求范围内完好； |  |  |  |  |
| 20、检查收放装置内压线轴是否正常，活动间隙是否在要求范围内完好； |  |  |  |  |
| 21、检查收放装置内电缆导向系统是否正常，包含导向滑块、直线导轨、收放限位开关、导向头等相关功能； |  |  |  |  |
| 22、检查远程控制箱上按键、功能设定、显示、急停等是否正常； |  |  |  |  |
| 23、检查延时锁桥装置外观、接线、功能是否正常； |  |  |  |  |
| 24、检查电缆收放断电保护装置接线、功能是否正常； |  |  |  |  |
| 25、放出所有输出电缆，检查整根电缆有无损伤、橘皮、破损等现象； |  |  |  |  |
| 26、检查插头端状态指示灯和按键操作功能是否正常； |  |  |  |  |
| 27、查看插头外观、插孔是否磨损严重，同时检测输出电缆插头拉拔力: A1 B1 C1 N1 ； E1 ，F1 |  |  |  |  |
| 28、检查所有盖板包括顶部防雨盖的橡胶密封（必要时，修理或更换）； |  |  |  |  |
| 29、给设备断电，安装前后门板和侧板，再通电恢复到待机状态。 |  |  |  |  |
| 检修后测试指标: |  |  |  |  |
| 在额定负载情况下，运行30分钟，读取并记录：相关参数及模块、插头及电缆温度 |  |  |  |  |
| Control Voltage /控制电压 |  | Indicator /指示灯状态 |  |  |
| Input Voltage /输入电压 | L1-L2 | L2-L3 |  | L3-L1 |
| Output / 第一路输出 | Va Ia | Vb Ib |  | Vc Ic |
|  | Frequency 频率 | Phase Rotation 相序 |  | EF EF保护 |
| Model/模块温度 | DC/AC1： °C | DC/AC2: °C |  |  |

- 维保要求：

- 完成11个桥载电源的清洁、检查，紧固，润滑，调整，检验工作。

- 低值易耗件总价值在1000元以内由维保厂家免费提供耗材并更换。

- 维保厂家更换原件需为桥载电源原厂配件。

- 桥载电源厂家ITW,型号3GVC 200/260-N

- 一年维保2次，第一次保养和年度保养各一次。

- 维保之后需提供所需维修配件列表清单。

- 维修要求：

供应商维保之后提供所需维修配件清单，维修所需配件清单经机场使用部门审核确认后开始维修，维修后需出具相关维修维保报告，确保设备维修维保后符合民航专用设备要求。

供应商更换原件需为桥载电源原厂配件。

| AXA2300 POWER COIL 配件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单价（元/单位） |
| 序号 | 名称 | 件号 |  |
| 1 | 减速机法兰盘+平键 | 277033 |  |
| 2 | 轴 | 277034 |  |
| 3 | 柔性电缆 | 291310 |  |
| 4 | 输入变压器T1 | 556699 |  |
| 5 | 输入变压器T2 | 556700 |  |
| 6 | 电感L1 | 564706 |  |
| 7 | 逆变模块 | 577090 |  |
| 8 | 400HZ A1板 | 579410 |  |
| 9 | 输出滤波板 | 579425 |  |
| 10 | 辅助供电模块 | 579500 |  |
| 11 | A2接口板 | 579501 |  |
| 12 | 400HZ电源显示模块 | 579502 |  |
| 13 | 400HZ电源 ACDC板 | 579503 |  |
| 14 | 输入滤波板 | 579504 |  |
| 15 | 显示键盘 | 578K003 |  |
| 16 | 400HZ电源变频器 | AE0101 |  |
| 17 | 主开关 | AF0246C |  |
| 18 | 紧急停车按钮 | AF0400 |  |
| 19 | 400HZ电源限位开关 | AF0501 |  |
| 20 | 压线轴 | AM0090 |  |
| 21 | 39.5mm滚轮 | AM0095 |  |
| 22 | 网孔过滤格 | AM0131 |  |
| 23 | 防尘滤芯 | AM0131-01 |  |
| 24 | 滑套 | AM0201-01 |  |
| 25 | 200A开关 | CB0200 |  |
| 26 | 专用输出电缆 | CR0370-26SP |  |
| 27 | 黑色和绿色按钮,组合型 | DV4004 |  |
| 28 | 黑色和红色按钮,组合型 | DV4005 |  |
| 29 | 直流电容5600UF 450V | EL3412 |  |
| 30 | 动力插钉 | F08-95-1-08-0003 |  |
| 31 | 微动开关 | F08-96-0-00-0111 |  |
| 32 | 辅助插钉 | F08-96-1-02-0001 |  |
| 33 | 插头前端 | F68-95-1-04-0000 |  |
| 34 | 400HZ电源减速器及电机 | GM0001 |  |
| 35 | 电缆挂钩（带挂板） | H086000 |  |
| 36 | 变压器T6 | IT0031 |  |
| 37 | 90KVA输出接触器 | KO4253C |  |
| 38 | 输入滤波电容 | KP4088 |  |
| 39 | 滤波电容 (输出) | KP7041 |  |
| 40 | IGBT | PM0123 |  |
| 41 | 可控硅 | PM1210 |  |
| 42 | 浪涌抑制器 | RC0006 |  |
| 43 | 散热风扇 | VN0018 |  |
| 44 | 125A插头 | 3381 |  |
| 45 | 互感器 | IT0027 |  |
| 46 | 电缆卷筒压线器及螺丝 | 277030-002 |  |
| 47 | 直流电容4700UF 450V | EL3408 |  |
| 48 | 2300远控箱箱体 | 577912XT |  |
| 49 | RS485通讯模块 | 577915 |  |
| 50 | TCP/IP通讯模块 | 577916 |  |
| 51 | 导向板 | 277041 |  |
| 52 | 定位板（含滚轮） | 277042 |  |
| 53 | 输入电缆 | KB0450 |  |
| 54 | 导向固定架（含滚轮） | 2770434 |  |
| 55 | 导向装置导轨 | AM0200 |  |
| 56 | 实心胎 | HJ0008 |  |
| 57 | LED（绿） | F72-30-0-59-0402 |  |
| 58 | LED（红） | F72-30-0-59-0395 |  |
| 59 | LED（黄） | F72-30-0-59-0418 |  |
| 60 | 门密封条 | GL0005 |  |
| 61 | 温度传感器 | TR1024 |  |
| 62 | 导热硅脂 | DC340 |  |
| 63 | 滚轮螺栓 | SR0875 |  |

# 三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

- 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）、响应文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标单位是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司采购管理部门组织成立单一来源小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

（1）经营管理部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

（2）采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对单一来源文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照单一来源文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

（3）报价

本次报价要求为一次性报价，报价应为贵公司能够给予的最低价格。报价超过预算控制价的视为无效报价文件。采购小组对投标文件响应情况、报价金额、执行能力等方面进行全面比较与评价，我公司采购小组将依据合理低价法原则进行评审。

评标

采购小组会针对以下内容进行评标：

a、对采购文件的响应情况

b、价格

c、供应商履行合同的能力

d、承诺的售后服务

e、其他投资管理委员会认为必须考虑的因素

中标

（1）在满足单一来源文件全部内容的基础上，采购小组综合考虑投标人资质、报价情况进行评估，按照合理最低投标价法原则，即能够满足招标文件的各项要求，投标价格最低的投标即可作为中选投标。若最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，单一来源活动终止。

（2）在评标结束后，按照采购小组推荐的成交候选人，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，采购小组可以取消该供应商的中标资格。

# 四、响应文件格式与要求

单一来源响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 投标报价表

| 序号 | 服务名称 | 相关参数要求 | 维保次数 | 单价 （元/次） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥载电源 第一次维保 |  | 1次 |  |  |  |
| 2 | 桥载电源 年度维保 |  | 1次 |  |  |  |
| 3 | 维修配件 | 见下文 |  | 见下表 | / |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |
| 质保期： 税率： |  |  |  |  |  |  |

- 维修配件报价表

备注：以上报价表仅供参考，报价为含税价，请标明税率。

以上报价包含安装运输等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺（格式自定）

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料