采购文件

项目名称：烟气在线监测运维项目

项目编号：CG/JCGS-23-013-N

2023年5月26日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

第三章 供应商须知	5

一、供应商资格要求	11

二、响应文件的构成	11

三、评标与中标	11

第四章、响应文件格式与要求	15

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购烟气在线监测运维服务，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：烟气在线监测运维项目

（二）项目编号：CG/JCGS-23-013-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：烟气在线监测运维服务

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2023年6月13日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2023年6月19日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2023年6月20日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室

## 四、联系方式

联系人：杨先生

联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章 技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）控制价：12万元整。

（三）服务期：一个供暖期（2023年9月15日至2024年5月15日）。

（四）付款方式：无预付款，服务期满验收合格后15个工作日内支付100%货款，中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、项目要求

（一）规范与标准

本文件中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均应为最新版本，应符合现行的有关国家标准、原部颁标准及地方环保局规定。标准和规范至少包括：

《大气固定污染源 氮氧化物的测定 定点位点解法法》			HJ/693-2014

《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及监测方法》	HJ/T76-2007

《固定污染源排放烟气连续监测技术规范》                  HJ/T75-2017

《国家重点监测企业自动监测数据有效性审核办法》

《国家重点监测企业污染源自动监测设施监督考核规程》

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2017）

《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）

《污染源在线自动监测（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）

《国控重点污染源自动监测能力建设项目污染源自动监测现场端建设规范》

《内蒙古自治区污染源自动监控管理实施办法》（内环办[2009]174号）

供应商应严格按照本规范书所列标准执行。若所使用的标准与上述标准有不一致时,按较高标准执行，并及时通告采购人并经采购人书面确认。

- 工作范围及技术条件要求

1.设备基本情况

鄂尔多斯伊金霍洛旗国际机场有限责任公司烟气在线连续监测系统3套线监控系统运营维护。

运维内容：运营维护在线监测系统内一氧化氮、氧气、温度、压力、流速、湿度等检测设备。

2. 运营期限

本期运营期限为一个供暖期（2023年9月15日至2024年5月15日）。

3. 运营目标

确保污染源在线监控系统正常运行，对重点污染源实行24小时实时在线监控，并将监测数据通过计算机平台、专用通讯网络快速、及时、准确地传输到监控中心。

具体目标：

（1）监测数据完整性。

实现对排污企业24小时实时在线监控，按国家的相关规定，将在线监测数据根据企业的排放情况完整上传至各级环保部门的监控平台，

各在线监控系统的各类设备运转率（特别是主分析仪设备）应分别达到100%；

监控设施数据获取率达100%以上；

监控设施数据有效率达95%以上；

（2）监测数据准确性。

通过各级环境监测部门定期比对和平时不定期抽查校验，确保在线监测数据的准确率达到95%，使监测设备的监测数据准确性保持在允许误差范围之内。

（3）运维档案完整性。

建立完整的运维技术档案，一个污染源监测设备建立一个档案，确保各级环保部门可通过调阅运维技术档案，了解该在线监控系统的使用、维修、停运、性能检验、比对等全部历史资料，进而对在线监控系统各台设备的运行情况做出正确评估。

（4）环保部门检查。

配合做好各级环保部门对在线监测系统的检查工作和现场环保比对监测等工作。对各级环保部门在线监测系统检查负有解释权。

4.运行维护内容

烟气自动监控设施日常运行内容按国家HJ/T355-2007标准、HJ/T75-2017标准执行。

4.1日常巡检

（1）负责24小时在线数据监控管理，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，2小时内到站点排查与处理。

（2）巡检记录包括：检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等，每次巡检记录归档。日常巡检记录包括：该系统的运行状况、工作状况、系统辅助设备的运行状况，系统校准工作等必检项目和记录，以及使用说明书中规定的其他检查项目和记录。

（3）CEMS小间及小间内设备清扫清洁，设备见本色，现场干净整洁有序。

（4）运行维护人员每周至少对现场设备和系统进行一次例行检查和维护，并有标准维护记录表：

① 检查、及时更换分析仪器所需标准气体，防止因缺少必备标准气体影响系统校验工作；

② 检查、维护、及时更换设备和系统中的易损易耗部件，如蠕动泵管、保护过滤器滤芯、阻水过滤器、仪表安全过滤器、采样探头滤芯，以保证系统持久健康运行。

③ 对分析仪器进行一次零点和量程手动校准，保证系统的稳定运行，保证分析数据准确可靠。

（5）每周按照生态环境局要求录启停炉报告。

4.2日常维护保养

（1）日常维护保养根据烟气自动监控设施说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等做出明确规定，每次保养情况应记录并归档。每次进行备件或材料刚换时，更换的备件或材料的品名、规格、数量等应记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

（2）对日常巡检或保养中发现的故障和问题，系统管理维护人员及时处理并记录。对不容易排除的故障，对不易维修的仪器在6小时内及时解决。

4.3定期维护

（1）异常天气（雨雪风）数据异常时应到现场清洁光学镜面，遇极端天气以人员安全为主。

（2）至少每周检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查站房内的电路系统、通讯系统是否正常；检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求；检查数据采集仪运行情况，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接收到的数据是否一致。

（3）至少每月清洗一次隔离烟气与化学探头的玻璃视窗，检查一次仪器光路的准直情况；对清吹空气保护装置进行一次维护，检查空气压缩机或鼓风机、软管、过滤器等部件。

（4）至少每季度检查一次过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；至少每3个月检查流速探头的积灰和腐蚀情况、反吹泵和管路的工作状态。

（5）运行维护人员每月对整套系统（包含采样探头、分析仪器系统和数据存储与控制系统）进行一次全面保养和维护：

① 采样探头、采样管路、探头反吹系统、仪器分析系统、粉尘仪光学镜面进行清洗和维护。及时发现长期运行的系统可能存在的采样探头滤芯污染严重、采样探头滤芯出现裂痕、采样管轻微堵塞或污染、探头反吹电磁阀控制失败等问题，并及时解决，保证系统正常运转；

② 对数据存储与控制系统工作状态进行一次全面检查。防止出现数据传输、存储、报表生成等问题，保证客户或环保部门的数据获取率；

③ 检查监控仪器或系统的接地情况和监控基站的防雷措施，如存在疏漏，及时改善，防止意外发生，保证系统持续运转和抗干扰能力。

4.4定期校准

（1）抽取式烟气自动监控设施每七天至少进行一次全系统的校准，要求零气和标准气与样品气体通过的路径一致，进行零点和跨度、线性误差和响应时间的检测。

（2）运行维护人员每季度至少对全套系统进行一次全面检查和保养，按照生态环境局的要求供暖期间每季度开展一次固定污染源烟气监测自动监测设备比对，并出具有效的监测报告，监测结果如不合格需按照相关要求启动手工检测直至监测合格为止，供暖期间每季度包括采样系统、样品传输系统、样品预处理系统、分析仪表、电子控制部件等，防止问题积累引起问题。

（3）设备清理等预防性维护：运行维护人员负责保持基站站房的清洁整齐，保证仪器设备外观清洁。运行维护人员负责对设备运行环境进行检查，对存在异常湿度、异常温度等状况及时做出整改，排除隐患。

4.5有效数据捕集率

烟气自动监控设施现场端至少每10秒获得1个累计平均值， 15分钟累计平均值上传至监控平台。烟气自动监控设施运转率达到100％以上，有效数据捕集率达到95％以上。

4.6记录台帐

（1）自动监控仪器运行维护日常巡检表

（2）自动监控仪器校准记录表

（3）自动监控仪器维修记录表

（4）标准物质更换记录表

（5）易耗品更换记录

4.7报表

根据环保需求提供分钟报表、日报、月报和年报。

4.8满足《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HJ/T75-2017的相关要求。

5.人员安排配备

供应商应配备1名专职维护人员，运维护人员要持证上岗。现场专业的运行维护服务人员，能够做到发现故障或接到采购人、监管单位等通知，必须2小时内到达现场，携带必要工具等装备赶赴现场及时排除故障或配合相关工作。

运维人员年龄20岁以上45岁以下，应具备一定的现场实践经验，符合运维的基本要求。有相当经验和能力的检修维护技师、高级工条件年龄可适当放宽。

运维人员应具有至少3年及以上现场维护工作经历，能够独立完成现场抢修消缺的工作，且身体健康无影响现场工作的疾病。具备环境污染治理设施运行合格证书。

运维人员应熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的工艺、工序和质量标准、熟悉安全操作规程；能干与运维密切相关的其他工作。

爱岗敬业，遵纪守法，刻苦学习，任劳任怨，热爱本职工作有较强的责任心。

熟悉现场安健环管理要求，并积极主动采取有效措施，确保现场安健环管理水平的不断提高。

供应商配置便捷的交通和通讯工具等必要的保证条件，保证及时迅速的故障排查反应能力，及时解决困难，保证运维系统正常运行。

6.采购人责任

（1）按照国家、省市要求安装自动监测设施，并通过环保监管部门验收后方可交付给供应商进行维护、运营。

（2）采购人负责自动监测设施站房的安全防护工作，保障供电、供气以及机房内温度、湿度、防尘等正常运转的环境条件，配合供应商运营工作；发现监测数据异常时，及时要求供应商对设施进行检查及数据核实。

（3）采购人有义务协助供应商与自动监测设施供应商进行联络，解决相关技术问题及物料供应问题。

（4）保证污染治理设施的正常运行，对当天自动监测设施监测数据要进行核对，对生产过程、治污设施、监测数据出现的异常情况要及时上报给环保监管部门并通知供应商。

（5）采购人对供应商运营质量以及相关运营服务人员进行监督考核，发现运营质量不达标或运营人员能力不符合要求时，采购人有权要求供应商进行运营质量整改或更换运营服务人员。

7.供应商责任

（1）供应商运营服务人员应持证上岗熟悉国家、省市环保的相关法律、法规及标准，掌握自动监测设施的技术规范和标准，能够独立处理采购人自动监测设施的各类故障。

（2）供应商所指定的运营服务人员数量需满足采购人设施维护的要求，并严格遵守采购人的各项规章制度，如供应商指定的运营服务人员技术水平不能满足采购人要求时，采购人有权要求供应商进行更换，供应商指定的运营服务人员应服从采购人相关的管理要求。每月对供应商运维人员进行考评，对不合格人员进行通报并要求更换具备一定水平的运维人员。

（3）供应商保证自动监测设施数据传输有效率（传输率*有效率）不低于90％，异常情况响应率不低于90%。

（4）发现污染源自动监测数据异常、设施故障或接到采购人故障通知后，供应商指定运营服务人员马上响应，2小时内到现场处理。

（5）供应商指定运营服务人员到场后对于自动监测设施的一般故障要求4小时内修复，对于不易诊断、维修的故障，若48小时内无法排除，供应商应告知采购人启动手工比对监测。

（6）因维修、更换、停用、拆除等原因影响自动监测设施正常运行超过2小时，供应商应协助采购人及时向当地环保监管部门报告。如果环保监管部门要求以人工采样方式报送数据时，供应商负责按环保监管部门要求进行人工采样分析并报送数据。

（7）备用仪器或关键部件（如光源、分析单元）经调换后应根据标准规定的方法对系统重新调试、校准和比对，合格后方可投入运行。

（三）运维质量与验收

1.双方对运营质量有异议时，由双方协商解决。无法协商时，可聘请有资质的第三方进行鉴定，鉴定费用由供应商承担。

2.供应商每月10日前，向采购人提交上月单点位运维工作报告是对供应商工作确认的依据，采购人在收到上述报告后5个工作日未提出异议，则视为采购人认可供应商的工作成果。

3.供应商必须爱护采购人厂区环境，遵守采购人各项环保制度。在维护中供应商对各类废弃物的处理要符合采购人环保制度要求，现场遗留的废弃物要按采购人有关规定进行处置。

（四）工具辅料与安全环保

1.供应商承担此项目的全部工具和辅料，包括人员工具、劳保设施、交通工具、便携仪器等。供应商人员的住宿就餐问题由供应商自行解决，采购人必要时可协助联系。

2.供应商工作过程中涉及到的梯子、叉车等专用工具，如需向采购人借用，供应商应提出借用清单，丢失及损坏由供应商负责赔偿。

3.供应商必须严格执行采购人的文明施工要求，自动监测设施维护完工后要进行全面彻底清扫，文明卫生状况不得低于开工前水平。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×50%×100。

2）.商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （5分） | 投标企业近两年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。每有一项得1分，本项目最多得5分。 |
| 投标产品及服务方案的技术参数响应程度 （30分） | 1.投标产品及服务方案的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（15-30分） 2.投标产品及服务方案的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-14分） 3.投标产品及服务方案的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） 4.投标产品及服务方案的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 售后服务、承诺 （15分） | 1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（8-15分） 2.售后较详细，有响应机制；（1-7分） 3.缺项0分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章 投诉与质疑

- 1.本次采购的投诉与质疑参照《政府采购质疑和投诉办法》执行。

- 2.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 3.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 4.对采购结果提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，不接受潜在供应商对结果的质疑和投诉。

- 5.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （二）质疑项目的名称、编号；

- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （四）事实依据；

- （五）必要的法律依据；

- （六）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 6.供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人提出质疑，联系电话：0477-3855870。对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向鄂尔多斯机场管理集团有限公司纪检监察室提起投诉，联系电话：0477-3855813。

- 第五章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、供应商投标承诺书

- 6、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 |  |  |  |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期： 税率： |  |  |  |  | 合计 |  |  |

（上附表格格式经供参考）

备注：报价含税费等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 服务承诺书

- 5、供应商投标承诺书

XXXX公司：

本投标人在参与XXXX项目（项目编号：XXXX）中做出如下承诺：

- 拥护国家治理政府采购领域商业贿赂工作决策，自觉遏制商业贿赂行为；

- 不向采购人、招标代理机构行贿或者提供不正当利益；

- 严格执行采购文件，在采购过程中不与采购人私下协商谈判；

- 不与采购人、招标代理机构或者其他供应商恶意串通；

- 保证公平竞争，不提供虚假材料谋取成交资格；

- 自觉维护采购市场秩序，不以不正当手段诋毁和排挤其他供应商；

- 按照采购内容和标准，在规定时限内与采购人签订采购合同；

- 成交后严格履行合同，不与采购人私自更改合同或降低合同标准，损公肥私。

如违背上述承诺，自愿按有关法律、法规、规章和制度的规定接受处罚。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 6、业绩和其他佐证材料